Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IE + Luftstromregler (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Luftstromregler, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IE 61

Abluftbox mit integrierten elektrisch umschaltbaren 2-stufigen Volumenstromkonstanthaltern und integrierten Umlenkschalldämpfern.

Eckiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit integrierten 2-stufigen Volumenstrombegrenzern DN 125 und einer integrierten Akustikdämmung. Einsetzbar für zentrale Abluftanlagen.

Die Volumenstrombegrenzer DN 125 arbeiten mechanisch selbsttätig, ohne Hilfsenergie. Reglergehäuse und Klappenblätter aus Kunststoff mit glatten Oberflächen und mit insgesamt nicht verschmutzungsanfälligen luftführenden Bauteilen. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, passen in Spiro-Rohre. Grundlüftungsvolumenstrom in 5 m³/h Schritten und Betriebsvolumenstrom in 10 m³/h Schritten einstellbar. Werkseitig justiert und vor Ort auf einer Skala mit Angaben zum Volumenstrom einstell- und arretierbar.

Der Volumenstrom wird durch eine hochgenaue, spezielle Regelmechanik, bei Drücken von 50 Pa bis 250 Pa, mit sehr geringer Abweichung bezogen auf den maximalen Volumenstromsollwert konstant gehalten. Die Umschaltung auf den Betriebsluftvolumenstrom erfolgt mit einem 230 Volt Stellantrieb.

Zur Reinigung, wie auch für Wartungs- und Servicearbeiten, können die Volumenstrombegrenzer DN 125 über einen verschraubten Revisionsdeckel entnommen werden. Volumenstrombegrenzer DN 125 sind mittels abnehmbarer Verbindungsmanschetten montiert.

In der Ausführung mit Zeitrelais sind diese in der Abluftbox bereits montiert und die Nachlaufzeit des Betriebsvolumenstroms kann in 6 Zeitbereichen von 0,1 s bis 24 h eingestellt werden.

Integrierte Umlenkschalldämpfer, mit effizienten und strömungstechnisch wie auch akustisch optimierten Umlenkschalldämpferkulissen mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Einfügungsdämpfung und Telefonieschalldämpfung.

Die eingesetzten Materialien sind nicht brennbar und besitzen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide. Das Gehäuse besitzt Anschlussstutzen mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage.

Die Abluftbox PVR-AL wurde zum Gebrauchsmusterschutz angemeldet.

A+	Abluftbox 125/2	Stk

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC 50 / 60 Hz

• Leistungsverbrauch: 2 x 2,5 W

• Abmessungen B x H x L: 437 x 202 x 950 mm

• Anschlussstutzen schachtseitig, horizontal DN 125 mit Lippendichtung

• abnehmbarer Revisionsdeckel (pulverbeschichtet in RAL 9003)

• 2 Stück einfach entnehmbare Volumenstrombegrenzer DN 125

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung

• Anschlussstutzen raumseitig, vertikal mit Dichtfläche für die Montageplatte

• Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 24 dB

z.B. PVR AL BOX, 1x Ø125 NP / 2x Ø80 Type 08PVRAL1252 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Abluftbox 125/3	Stk

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC 50 / 60 Hz

• Leistungsverbrauch: 3 x 2,5 W

• Abmessungen B x H x L: 655 x 202 x 950 mm

• Anschlussstutzen schachtseitig, horizontal DN 125 mit Lippendichtung

• abnehmbarer Revisionsdeckel (pulverbeschichtet in RAL 9003)

• 3 Stück einfach entnehmbare Volumenstrombegrenzer DN 125

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung

• Anschlussstutzen raumseitig, vertikal mit Dichtfläche für die Montageplatte

• Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 24 dB

z.B. PVR AL BOX, 1x Ø125 NP / 3x Ø80 Type 08PVRAL1253 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Abluftbox 125/2 mit Zeitrelais	Stk

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC 50 / 60 Hz

• Leistungsverbrauch: 2 x 2,5 W

• Abmessungen B x H x L: 437 x 202 x 950 mm

• Anschlussstutzen schachtseitig, horizontal DN 125 mit Lippendichtung

• abnehmbarer Revisionsdeckel (pulverbeschichtet in RAL 9003)

• 2 Stück einfach entnehmbare Volumenstrombegrenzer DN 125

• Eingebaute Zeitrelais für Nachlaufzeit von 0,1 s bis 24 h

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung

• Anschlussstutzen raumseitig, vertikal mit Dichtfläche für die Montageplatte

• Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 24 dB

z.B. PVR AL BOX MIT ZEITRELAIS, 1x Ø125 NP / 2x Ø80 Type 08PVRAL1252ZR von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Abluftbox 125/3 mit Zeitrelais	Stk

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC 50 / 60 Hz

• Leistungsverbrauch: 3 x 2,5 W

• Abmessungen B x H x L: 655 x 202 x 950 mm

• Anschlussstutzen schachtseitig, horizontal DN 125 mit Lippendichtung

• abnehmbarer Revisionsdeckel (pulverbeschichtet in RAL 9003)

• 3 Stück einfach entnehmbare Volumenstrombegrenzer DN 125

• Eingebaute Zeitrelais für Nachlaufzeit von 0,1 s bis 24 h

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung

• Anschlussstutzen raumseitig, vertikal mit Dichtfläche für die Montageplatte

• Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 24 dB

z.B. PVR AL BOX MIT ZEITRELAIS, 1x Ø125 NP / 3x Ø80 Type 08PVRAL1253ZR von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IE 62

Aufzahlung (Az) auf Abluftbox für Zubehör.

A+	Az Abluftbox 125/2 Montageplatte	Stk

Montageplatte mit 2 Anschlüssen DN 100 mit Lippendichtung, als einbetonierte Anschlussplatte für die Abluftbox08PVRAL1252(ZR). Die Montageplatte hat auch bereits Befestigungslöcher für die Befestigung an der Betonschalung.

Technische Daten:

• Abmessungen B x H x L: 153 x 10 x 438 mm

• Gewicht: 0,65 kg

PVR AL MONTAGEPLATTE für PVRAL1252 / 2x Ø100 NP Type 08PVRALM2 von PICHLER.

B+	Az Abluftbox 125/3 Montageplatte	Stk

Montageplatte mit 3 Anschlüssen DN 100 mit Lippendichtung, als einbetonierte Anschlussplatte für die Abluftbox 08PVRAL1253(ZR). Die Montageplatte hat auch bereits Befestigungslöcher für die Befestigung an der Betonschalung.

Technische Daten:

• Abmessungen B x H x L: 153 x 10 x 586 mm

• Gewicht: 0,89 kg

PVR AL MONTAGEPLATTE für PVRAL1253 / 3x Ø100 NP Type 08PVRALM3 von PICHLER.

C+	Az Abluftbox KS-Schalungsring 100	Stk

Der Schalungsring kann als Übergang zwischen der Montageplatte (08PVRALM2 oder 08PVRALM3) und der KS-Saugnische 08KSN100175 verwendet werden und verfügt über eine Abdeckungen, die verhindert, dass Beton oder Schmutz eindringt.

Technischen Daten:

• Die Schmutzabdeckung kann aufgeklappt werden, damit man die Saugnische anschließen kann.

• Untere Abdeckung leicht herausbrechbar

• Aus lebensmittelechtem Kunststoff, geprüft nach EN ISO 846.

• Die Ausführung entspricht den hygienischen Anforderungen der VDI 6022

• Brandverhalten Klasse E lt. EN 13501-1

• Luftanschlüsse:

• 1x ø 100 mm für 08KSN100175

• 1x ø 100 mm MF

• Abmessungen D x H: 138 x 80 mm

• Gewicht: ca. 0,1 kg

Schalungsring Kunststoff Type 08KSR100 von PICHLER.

D+	Az Abluftbox KS-Saugnische 100	Stk

90° Verbindungsstück vom Schalungsring 08KSR100 zum KomFlex-Luftleitungsnetz. Zum Anschluss an den Komflex-Schlauch 08KOMFLEX75W wird zusätzlich der Dichtungsring 08DRKF75 benötigt.

Technische Daten:

• Geringe Bauhöhe von 95 mm (Wandstärke ab 100 mm möglich)

• Minimaler Druckverlust durch strömungsoptimierte Bauform.

• Dichte Verbindung zu KS-Schalungsring

• KomFlex Anschluss mit Zugsicherung

• Aus lebensmittelechtem Kunststoff, geprüft nach EN ISO 846.

• Die Ausführung entspricht den hygienischen Anforderungen der VDI 6022

• Brandverhalten Klasse E lt. EN 13501-1

• Luftanschlüsse:

• 1x ø 75 mm KomFlex

• 1x ø 100 mm MF

• Abmessungen B x H x L: 139 x 95 x 201 mm

• Gewicht: ca. 0,13 kg

Saugnische Kunststoff Type 08KSN100175 von PICHLER.

E+	Az Abluftbox KomFlex 63/75mm PE-Rundrohr	Stk

Zweischichtiges Wellrohr aus reinem Polyethylen, welches außen gewellt und innen glatt ausgeführt ist. Das flexible Rohr wird als Zu- und Abluftrohr bei zentralen Anlagen zur kontrollierten Wohnraumlüftung verwendet.Technische Daten:

• Material: Polyethylen

• Ausführung: flexibles Rundrohr, außen gewellt und innen glatt

• Farbe: weiß

• Innendurchmesser: Ø 63 mm

• Außendurchmesser: Ø 75 mm

• Verkaufseinheit: 50 m / Rolle

• Temperaturbeständigkeit: - 10 °C bis + 60 °C

z.B. KomFlex Wellrohr Type 08KOMFLEX75W von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Az Abluftbox Dichtungen KomFlex 75	Stk

Dichtungen für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63.

Technische Daten:

• Material:  EPDM

Dichtungen Type 08DRKF75 von PICHLER.