## Modbus Settings
Modbus protokol settings
Mode: | RTU | Default
Baudrate | 130. ModbusBaudrate (0=9600 , 1 = 19200) | 1 | 19200
Start bits | 1 | 1 | 1
Data bits | 8 | 8 | 8
Stop Bits | 1 stop bit at Even or Odd, 2 stop bit at None | 1 | 1
Parity | 131. ModbusParität (0=Keine, 1=Gerade, 2=Ungerade) | 1 | Gerade
Address | 129. ModbusAdresse (1-247) | 20 | 20
Registers Map
Support function | 3 - Read Holding Registers 4 - Read Input Registers 6 - Write Single Registers 17 - Internal use for Datalogger
This parameters can be changed:
Baudrate (130.), Parity (131.), Modbus address (129.)

## Setpoints
Modbus Setpoints ES1067 |  | Funktionscode Lesen: 03 | Holding register (4x) Read/Write
Funktionscode Schreiben: 06
Name | Description | Beschreibung | Address | Min | Max | Decimal | Data type | Ab Firmware Version
Lüftungsstufe (0=Standby, 1=Stufe1, 2=Stufe2, 3=Stufe3, 4=Auto) | Ventilation level (0=Stdby, 1=LVL1, 2=LVL2, 3=LVL3, 4=Auto) | Lüftungsstufe (0=Stdby, 1=LS1, 2=LS2, 3=LS3, 4=Grundlüftung) | 0 | 0 | 4 | 0 | Unsigned
Lüftungsstufe 1 | Air volume flow ventilation level 1 (0 - 100 m³/h) | Luftmenge Lüfterstufe 1 (0 - 100 m³/h) | 3 | 15 | 100 | 0 | Unsigned
Lüftungsstufe 2 | Air volume flow ventilation level 2 (0 - 100 m³/h) | Luftmenge Lüfterstufe 2 (0 - 100 m³/h) | 4 | 15 | 100 | 0 | Unsigned
Lüftungsstufe 3 | Air volume flow ventilation level 3 (0 - 100 m³/h) | Luftmenge Lüfterstufe 3 (0 - 100 m³/h) | 5 | 15 | 100 | 0 | Unsigned
Maximaler ABL CO2-Wert | Maximum extract CO2-level (400 - 2000 ppm) | Maximaler Abluft-CO2-Wert (400 - 2000 ppm) | 12 | 400 | 2000 | 0 | Unsigned
Maximale Abluftqualität VOC IAQ | Maximum indoor air quality VOC (0 - 5) | Maximale Abluftqualität VOC (0 - 5) | 17 | 0 | 5 | 1 | Unsigned
Maximale Außenluftqualität VOC OAQ | Maximum outdoor air quality VOC (0 - 5), if installed | Maximale Außenluftqualität VOC (0 - 5), wenn installiert | 18 | 0 | 5 | 1 | Unsigned
Ausschaltdauer bei schlechter Außenluftqualität (VOC) | Switch-off time on poor outdoor air quality (10 - 120 min), if installed | Ausschaltdauer bei schlechter Außenluftqualität (10 - 120 min), wenn installiert | 19 | 10 | 120 | 0 | Unsigned
Din Konfiguration (0=Deaktiviert, 1=Extern Aus Öffner, 2=Extern Aus Schließer, 3=Lüftungsstufe3) | Configuration of digital input (0=disabled, 1=Extern Off NC-contact, 2=Extern Off NO-contact, 3=Extern ventilation level 3) | Din Konfiguration (0=Deaktiviert, 1=Extern Aus Öffner, 2=Extern Aus Schließer, 3=Lüftungsstufe3) | 27 | 0 | 3 | 0 | Unsigned
Extern LS3 - Dauer | Duration in extern ventilation level 3 (0 - 600 min) | Dauer der externen Lüftungsstufe 3 (0 - 600 min) | 29 | 0 | 600 | 0 | Unsigned
Filterzeit zurücksetzen | Reset filter timer | Zurücksetzen der Filterzeit | 31 | 0 | 1 | 0 | Unsigned
Intensivlüftung Aktivieren | Trigger ventilation level 3, remains in ventilation level until time in Extern LS3-Dauer is up | Impuls für Lüftungsstufe 3 bis die Zeit Extern LS3-Dauer abgelaufen ist. | 40 | 0 | 1 | 0 | Unsigned
Filterzeit | Filter time (only read) | Filterzeit (nur lesbar) | 42 | 0 | 65535 | 0 | Unsigned
Minuten | Minutes | Minuten | 120 | 0 | 59 | 0 | Unsigned
Stunden | Hours | Stunden | 121 | 0 | 23 | 0 | Unsigned
Wochentag | Weekday | Wochentag | 122 | 1 | 7 | 0 | Unsigned
Tag | Day | Tag | 123 | 1 | 31 | 0 | Unsigned
Monat | Month | Monat | 124 | 1 | 12 | 0 | Unsigned
Jahr | Year | Jahr | 125 | 1970 | 2099 | 0 | Unsigned
Sommer-/Winterzeitumstellung | Automatic summer winter time switching (0=Off, 1=On) | Sommer/Winter-Zeitumstellung (0=Aus, 1=Automatisch) | 126 | 0 | 1 | 0 | Unsigned
Modbus Adresse | Modbus address (1-247) | Modbus Adresse (1-247) | 129 | 1 | 247 | 0 | Unsigned
Modbus Baudrate (0=9600, 1=19200) | Modbus baudrate (0=9600 , 1=19200) | Modbus Baudrate (0=9600 , 1 = 19200) | 130 | 0 | 1 | 0 | Unsigned
Modbus Parität (0=Keine, 1=Gerade, 2=Ungerade) | Modbus parity (0=None, 1=Even, 2=Odd) | Modbus Parität (0=Keine, 1=Gerade, 2=Ungerade) | 131 | 0 | 2 | 0 | Unsigned
Geräteneustart | Restart air handling unit | Geräteneustart | 158 | 0 | 1 | 0 | Unsigned

## Datapoints
Modbus Setpoints ES1067 |  | Funktionscode Lesen: 04 | Input register (3x) Read
Funktionscode Schreiben: -
Name | Description | Beschreibung | Modbus Adress | Number of Decimal | Data type | Ab Firmware Version
T3 Abluft | Extract air temperature (-30 - 130 °C) | Ablufttemperatur (-30 - 130 °C) | 2 | 1 | Signed
T4 Zuluft | Supply air temperature (-30 - 130 °C) | Zulufttemperatur (-30 - 130 °C) | 3 | 1 | Signed
Relais Vorheizregister | Preheater relay (0=Off, 1=On) | Vorheizregister Relais (0=Aus, 1=Ein) | 17 | 0 | Unsigned
Außenluftventilator Drehzahl [U/min] | Fan speed outdoor air [rpm] | Außenluftventilator Drehzahl [U/min] | 19 | 0 | Unsigned
Fortluftventilator Drehzahl [U/min] | Fan speed exhaust air [rpm] | Fortluftventilator Drehzahl [U/min] | 20 | 0 | Unsigned
Lüfterstufe aktuell | Current ventilation level (0=Stdby, 1=Level 1, 2=Level 2, 3=Level 3, 4=Auto) | Aktuelle Lüfterstufe (Status: 0=Standby _ 1=Stufe 1 _ 2=Stufe 2 _ 3=Stufe 3 _ 4=Auto) | 21 | 0 | Unsigned
Lüfterstufe3 Restzeit [min] | Remaining time in ventilation level 3 | Restlaufzeit in Lüftungsstufe 3 | 22 | 0 | Unsigned
Z01 Keine Internetverbindung | Error No internet connection (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Keine Internetverbindung (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 29 | 0 | Unsigned
Z02 Kommunikation Kombisensor 1 AUL | Error communication combi sensor 1 - outdoor air (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Kommunikation Kombisensor 1 - Außenluft (0=inaktiv, 1=aktiv) | 30 | 0 | Unsigned
Z03 Kommunikation Kombisensor 2 FOL | Error communication combi sensor 2 - exhaust air (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Kommunikation Kombisensor 2 - Fortluft (0=inaktiv, 1=aktiv) | 31 | 0 | Unsigned
Z04 Fortluftventilator blockiert | Error exhaust air fan (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Fortluftventilator (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 32 | 0 | Unsigned
Z05 Außenluftventilator blockiert | Error outdoor air fan (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Außenluftventilator (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 33 | 0 | Unsigned
Z06 Kombisensor 1 - T1 AUL | Error outdoor air temperature sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T1 AUL (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 34 | 0 | Unsigned
Z07 Kombisensor 1 - Volumenstrom AUL | Error outdoor air volume flow (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Volumenstrom Außenluft (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 35 | 0 | Unsigned
Z08 Kombisensor 1 - RF AUL | Error relative humidity sensor - outdoor air (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Feuchtigkeitssensor - Außenluft (0=inaktiv, 1=aktiv) | 36 | 0 | Unsigned
Z09 Kombisensor 1 - VOC/CO2 AUL | Error VOC sensor - outdoor air (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler VOC-Sensor - Außenluft (0=inaktiv, 1=aktiv) | 37 | 0 | Unsigned
Z10 Kombisensor 2 - T2 FOL | Error exhaust air temperature sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T2 FOL (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 38 | 0 | Unsigned
Z11 Kombisensor 2 - Volumenstrom FOL | Error exhaust air volume flow (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Volumenstrom Fortluft (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 39 | 0 | Unsigned
Z12 Kombisensor 2 - RF FOL | Error relative humidity sensor - exhaust air (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Feuchtigkeitssensor - Fortluft (0=inaktiv, 1=aktiv) | 40 | 0 | Unsigned
Z13 Kombisensor 2 - VOC/CO2 FOL | Error VOC sensor - exhaust air (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler VOC-Sensor - Fortluft (0=inaktiv, 1=aktiv) | 41 | 0 | Unsigned
Z14 T3 ABL | Error extract air temperature sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T3 ABL (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 42 | 0 | Unsigned
Z15 T4 ZUL | Error supply air temperature sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T4 ZUL (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 43 | 0 | Unsigned
Z16 Luftfilter wechseln | Air filter indication (0=inactiv, 1=activ) | Filtermeldung (0=inaktiv, 1=aktiv) | 44 | 0 | Unsigned
Z17 AUL-Klappe | Error outdoor air damper (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Außenluftklappe (0=inaktiv, 1=aktiv) | 45 | 0 | Unsigned
Z18 FOL-Klappe | Error exhaust air damper (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Fortluftklappe (0=inaktiv, 1=aktiv) | 46 | 0 | Unsigned
Z19 VHR keine Leistung | Error preheater no power (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Vorheizregister hat keine Leistung (0=inaktiv, 1=aktiv) | 47 | 0 | Unsigned
Störmeldungen (Z16-Z01) | Errors Z16-Z01 in bit representation (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Z16-Z01 in Bitdarstellung (0=inaktiv, 1=aktiv) | 48 | 0 | Unsigned
Störmeldungen (Z32-Z17) | Errors Z32-Z17 in bit representation (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Z32-Z17 in Bitdarstellung (0=inaktiv, 1=aktiv) | 49 | 0 | Unsigned
Z20 Frostgefahr | Error frost risk (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Frostgefahr (0=inaktiv, 1=aktiv) | 50 | 0 | Unsigned
Z21 Kondensationsgefahr | Error condensate risk (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Kondensationsgefahr (0=inaktiv, 1=aktiv) | 51 | 0 | Unsigned
FW-Version Mini | Current firmware version of the mini panel if connected | Aktuelle Firmware Version des Mini Bedieneinheit, wenn verbunden. | 57 | 0 | Unsigned
Externer digitaler Eingang | Status of digital input (0=Open, 1=Closed) | Status des digitalen Eingangs (0=Offen, 1=Geschlossen) | 58 | 0 | Unsigned
ZUL-Volumenstrom [m³/h] | Supply air volume flow (m³/h) | Istwert Zuluftvolumenstrom (m³/h) | 67 | 1 | Unsigned
ABL-Volumenstrom [m³/h] | Extract air volume flow (m³/h) | Istwert Abluftvolumenstrom (m³/h) | 68 | 1 | Unsigned
FW Version Steuerung | Current firmware version of the controller | Aktuelle Firmware Version der Steuerung | 70 | 1 | Unsigned
Sensor1 T1 AUL | Outdoor air temperature (-30 - 130 °C) | Außenlufttemperatur (-30 - 130 °C) | 97 | 1 | Signed
Sensor1 VOC (OAQ AUL) | Outdoor air quality (VOC ODA) | Außenluftqualität (VOC AUL) | 84 | 1 | Unsigned
Sensor2 T2 FOL | Exhaust air temperature (-30 - 130 °C) | Fortlufttemperatur (-30 - 130 °C) | 117 | 1 | Signed
Sensor2 VOC (IAQ FOL) | Extract air quality (VOC EHA) | Fortluftqualität (VOC FOL) | 104 | 1 | Unsigned
Sensor2 VOC (eCO2 FOL) | Extract air equivalent CO2 concentration (eCO2 ETA) | Equivalente Abluft-CO2-Konezentration (eCO2 ABL) | 106 | 0 | Unsigned