Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 50

Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

50.M1	Kompakt-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M2	Kompakt-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M3	Modul-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M4	Modul-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M5	Wärmepumpenkombigeräte PKOM (Pichler)

50.M6	Luftbefeuchtungseinheit LBE (Pichler)

50.M7	Schulklassenlüftungsgeräte (Pichler)

50.M8	Ventilatoren (Pichler)

50 Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist (NIRO) nicht rostender Stahl (z.B. Edelstahl SS 316 oder Edelstahl SS 304), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, beschrieben.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM ) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen

Kommentar:

Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung der Anlage (z.B. Anlagennummer) anzugeben, um z.B. bei weiteren Anlagenteilen, Zubehör und Aufzahlungen eine Zuordnung zu ermöglichen.

Für Lüftungszentralgeräte wird als Anhang eine Anordnungsskizze empfohlen.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Kühldecken

- Kühlbalken

Einzelgeräte zur Luftbehandlung (z.B. Gebläsekonvektoren) sind in der LG38 Wärmeabgabe beschrieben oder frei zu formulieren.

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM H 6016 1989 01 01: Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen

- ÖNORM H 6038: Lüftungstechnische Anlagen - Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von Wohnungen mit Wärmerückgewinnung - Planung, Ausführung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung

-- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01: Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM H 12828: Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen

(Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13141-7: Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 7: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten (einschließlich Wärmerückgewinnung) für mechanische Lüftungsanlagen in Wohneinheiten (Wohnung oder Einfamilienhaus)

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13053: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

50.M4 + Modul-Lüftungsgeräte II (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Modul-Lüftungsgeräten beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

50.M4 21

Zentrales Lüftungsgerät für den Horizontal- und oder Vertikaleinbau zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein Elektro-Nachheizregister (inkl. Überhitzungsschutz und STB) eingebaut. Das Gerät kann auch mit einem integriert eingebautem einem Change-Overregister mittels Wasser oder einem DX Register zum Heizen- und Kühlen mittels Kältemittel ausgestattet werden. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, schallentkoppelte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Kompaktfilter der Filterklasse ePM1 55% (F7) für die Außenluft und ePM10 50% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 4 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen wahlweise vertikal oder auch horizontal am Gerät, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 983 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: Horizontal

• Bedienung: kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Termischer Wirkungsgrad: 88 %

• Schallleistungspegel: 52 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x DN 315

• Spannungsversorgung: HW = 230V / HE = 400V

• Leistungsaufnahme (E-Heizregister): 3 kW / ∆t 8,9 °K

mögliches Zubehör:

• CW-Heizregister max. Leistung: 5,7 kW / ∆t 8,2 °K

• CW-Kühlfunktion max. Leistung: 6,4 kW / ∆t 12,0 °K

• DX-Heizregister max. Leistung: 6,1 kW / ∆t 8,2 °K

• DX-Kühlfunktion max. Leistung: 9,3 kW / ∆t 12,0 °K

• Kältemittel: 32 oder R 410

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 180 W

• max. Stromaufnahme: E 7,3 A/ W 3,3 A

• Kondensatwanne: Edelstahl (bei CW Geräten)

• Abmessungen (LxBxH): 1505 x 906 x 905 mm

• Gewicht: 196 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Servicanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-1000-U/H/V links m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1000-U (H oder V)-E-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-1000-U/H/V rechts m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1000-U (H oder V)-E-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät R-1000-U/H/V links m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten HCW Changeover Register (Ch-O-Re.) wasserbasiert

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1000-U (H oder V)-CW-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät R-1000-U/H/V rechts m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten HCW Changeover Register (Ch-O-Re.) wasserbasiert

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1000-U (H oder V)-CW-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Lüftungsgerät R-1000-U/H/V links m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) mit Kältemittel (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1000-U (H oder V)-DX-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Lüftungsgerät R-1000-U/H/V rechts m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) mit Kältemittel (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1000-U (H oder V)-DX-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 22

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-1000-UHV

E+	Az Lüftungsgerät R-1000-U/H/V f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil, mit 24 V stetigem Antrieb 24 V, mit Changeover Register

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-1000-U/H/V f.Absperrklappe AKR	Stk

für Absperrklappe DN 315, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKR von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät R-1000-U/H/V f.Kompaktfilter F7	Stk

für Kompaktfilter ePM1 55% (F7)

Kompaktfilter von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät R-1000-U/H/V f.Kompaktfilter M5	Stk

für Kompaktfilter ePM10 50% (M5)

Kompaktfilter von PICHLER.

I+	Az Lüftungsgerät R-1000-U/H/V f.Gundrahmen GRU	Stk

für Gundrahmen GRU

Gundrahmen GRU von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät R-1000-U/H/V f.höhenverst.Füsse	Stk

für höhenverstellbare (höhenverst.) Füsse mit Schwingungsdämpfung HVF

Höhenverstellbare Füsse von PICHLER.

50.M4 23

Zentrales Lüftungsgerät für den Einbau unter der Decke zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad und Feuchterückgewinnung. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein Elektro-Nachheizregister (inkl. Überhitzungsschutz und STB) eingebaut. Das Gerät kann mit einem Warmwasserregister für Kanaleinbau oder ein Change-Over Register ausgestattet werden. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, schallentkoppelte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Kompaktfilter der Filterklasse ePM1 55% (F7) für die Außenluft und ePM10 50% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 3 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen horizontal an der Gerätestirnseite, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 1134 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: Deckenmontage

• Bedienung: kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Thermischer Wirkungsgrad: bis 84 %

• Schallleistungspegel: 54 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x DN 315

• Spannungsversorgung (E-Heizregister): HE = 3~400V

• Leistungsaufnahme (E-Heizregister): 3.0 kW / ∆t 5,7 °K

mögliches Zubehör

• HW-Heizregister max. Leistung: 8,0-12,4 kW / ∆t 12,6 °K

• Spannungsversorgung (HW/DH): HW = 1~230V

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 370 W

• max. Stromaufnahme: 10,7 A

• Abmessungen (LxBxH): 1360 x 1050 x 480 mm

• Gewicht: 144 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Servicanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-1300-F C5.1 links m.inte.E-NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten (inte.) Elektro Nachheizregister (E-NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1300-F-E-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-1300-F C5.1 rechts m.inte.e-NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten (inte.) Elektro Nachheizregister (E-NHR)

z.B. Lüftungsgerät R-1300-F-E-R von PICHLER der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät R-1300-F C5.1 links m.PWW-Heizregister	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• für PWW-Kanal Nachheizregister

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1300-F-W-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät R-1300-F C5.1 rechts m.PWW-Heizregister	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• für PWW-Kanal Nachheizregister

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1300-F-W-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 24

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-1300-F C5.1

A+	Az Lüftungsgerät R-1300-F C5.1 f.Heizregister	Stk

für Warmwasser Nachheizregister für Rohreinbau DN 315

PWW-Heizregister DH-315 von PICHLER.

B+	Az Lüftungsgerät R-1300-F C5.1 f.Changeover Register	Stk

für Changeover Register auf Wasserbasis für Rohreinbau DN 315

Changeover Register DHCW-315 von PICHLER.

C+	Az Lüftungsgerät R-1300-F C5.1 f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil mit 24V stetigem Antrieb 24 V

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

D+	Az Lüftungsgerät R-1300-F C5.1 f.Absperrklappe AKR	Stk

für Absperrklappe AKR, DN 315, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKR von PICHLER.

E+	Az Lüftungsgerät R-1300-F C5.1 f.Kompaktfilter F7	Stk

für Kompaktfilter ePM1 55% (F7) für Verso-CF-1000-F

Kompaktfilter von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-1300-F C5.1 f.Kompaktfilter M5	Stk

für Kompaktfilter ePM10 50% (M5)

Kompaktfilter von PICHLER.

50.M4 25

Zentrales Lüftungsgerät für den Horizontal- und oder Vertikaleinbau zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein Elektro-Nachheizregister (inkl. Überhitzungsschutz und STB) eingebaut. Das Gerät kann auch mit einem integriert eingebautem einem Change-Overregister mittels Wasser oder einem DX Register zum Heizen- und Kühlen mittels Kältemittel ausgestattet werden. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, schallentkoppelte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Kompaktfilter der Filterklasse ePM1 55% (F7) für die Außenluft und ePM10 50% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 4 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen wahlweise vertikal oder auch horizontal am Gerät, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 1468 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: Universal (Horizontal und Vertikal)

• Bedienung: kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Thermischer Wirkungsgrad: 79 %

• Schallleistungspegel: 58 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x DN 315

• Spannungsversorgung: HW = 230V / HE = 400V

• Leistungsaufnahme (E-Heizregister): 4,5 kW / ∆t 9,0 °K

mögliches Zubehör

• CW-Heizregister max. Leistung: 9,8 kW / ∆t 9,3 °K

• CW-Kühlfunktion max. Leistung: 8,9 kW / ∆t 12,0 °K

• DX-Heizregister max. Leistung: 12,0 kW / ∆t 9,3 °K

• DX-Kühlfunktion max. Leistung: 7,5 kW / ∆t 12,0 °K

• Kältemittel: R 32 oder R 410

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 270 W

• max. Stromaufnahme: HE 11,7 A/ HW 5,5 A

• Kondensatwanne: Edelstahl (bei CW Geräten)

• Abmessungen (LxBxH): 1355 x 906 x 905 mm

• Gewicht: 203 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Servicanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus ( RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-1300-U/H/V C5.1 links m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1300-U (H oder V)-E-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-1300-U/H/V rechts m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1300-U (H oder V)-E-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät R-1300-U/H/V links m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten HCW Changeover Register (Ch-O-Re.) wasserbasiert

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1300-U (H oder V)-CW-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät R-1300-U/H/V rechts m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten HCW Changeover Register (Ch-O-Re.) wasserbasiert

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1300-U (H oder V)-CW-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Lüftungsgerät R-1300-U/H/V links m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) mit Kältemittel (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1300-U (H oder V)-DX-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Lüftungsgerät R-1300-U/H/V rechts m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) mit Kältemittel (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1300-U (H oder V)-DX-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 26

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-1300-UHV

E+	Az Lüftungsgerät R-1300-U/H/V f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil, mit 24 V stetigem Antrieb 24 V, mit Changeover Register

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-1300-U/H/V f.Absperrklappe AKR	Stk

für Absperrklappe DN 315, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKR von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät R-1300-U/H/V f.Kompaktfilter F7	Stk

für Kompaktfilter ePM1 55% (F7)

Kompaktfilter von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät R-1300-U/H/V f.Kompaktfilter M5	Stk

für Kompaktfilter ePM10 50% (M5)

Kompaktfilter von PICHLER.

I+	Az Lüftungsgerät R-1300-U/H/V f.Gundrahmen GRU	Stk

für Gundrahmen GRU

Gundrahmen GRU von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät R-1300-U/H/V f.höhenverst.Füsse	Stk

für höhenverstellbare (höhenverst.) Füsse mit Schwingungsdämpfung HVF

Höhenverstellbare Füsse von PICHLER.

50.M4 27

Zentrales Lüftungsgerät für den Horizontal- und oder Vertikaleinbau zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein Elektro-Nachheizregister (inkl. Überhitzungsschutz und STB) eingebaut. Das Gerät kann auch mit einem integriert eingebautem einem Change-Overregister mittels Wasser oder einem DX Register zum Heizen- und Kühlen mittels Kältemittel ausgestattet werden. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, schallentkoppelte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Kompaktfilter der Filterklasse ePM1 55% (F7) für die Außenluft und ePM10 50% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 4 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen wahlweise vertikal oder auch horizontal am Gerät, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 1634 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: Universal (Horizontal und Vertikal)

• Bedienung: kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Termischer Wirkungsgrad: 78 %

• Schallleistungspegel: 54 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x DN 315

• Spannungsversorgung: HW =1x 230V / HE = 3x 400V

• Leistungsaufnahme (E-Heizregister): 4,5 kW / ∆t 7 °K

mögliches Zubehör

• CW-Heizregister max. Leistung: 10,9 kW / ∆t 9,7 °K

• CW-Kühlfunktion max. Leistung: 9,7 kW / ∆t 12,0 °K

• DX-Heizregister max. Leistung: 8,2 kW / ∆t 9,7 °K

• DX-Kühlfunktion max. Leistung: 12,6 kW / ∆t 12,0 °K

• Kältemittel: R 32 oder R 410

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 450 W

• max. Stromaufnahme: HE 12,9 A/ HW 6,7 A

• Kondensatwanne: Edelstahl (bei CW Geräten)

• Abmessungen (LxBxH): 1355 x 906 x 905 mm

• Gewicht: 206 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mische, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Servicanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-1500-U/H/V C5.1 links m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1500-U (H oder V)-E-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-1500-U/H/V rechts m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1500-U (H oder V)-E-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät R-1500-U/H/V links m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten HCW Changeover Register (Ch-O-Re.) auf Wasserbasis

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1500-U (H oder V)-CW-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät R-1500-U/H/V rechts m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten HCW Changeover Register (Ch-O-Re.) auf Wasserbasis

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1500-U (H oder V)-CW-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Lüftungsgerät R-1500-U/H/V links m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1500-U (H oder V)-DX-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Lüftungsgerät R-1500-U/H/V rechts m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1300-U (H oder V)-DX-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 28

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-1500-UHV

E+	Az Lüftungsgerät R-1500-U/H/V f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil, mit 24 V stetigem Antrieb 24 V, mit Changeover Register

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-1500-U/H/V f.Absperrklappe AKR	Stk

für Absperrklappe DN 315, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKR von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät R-1500-U/H/V f.Kompaktfilter F7	Stk

für Kompaktfilter ePM1 55% (F7)

Kompaktfilter von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät R-1500-U/H/V f.Kompaktfilter M5	Stk

für Kompaktfilter ePM10 50% (M5)

Kompaktfilter von PICHLER.

I+	Az Lüftungsgerät R-1500-U/H/V f.Gundrahmen GRU	Stk

für Gundrahmen GRU

Gundrahmen GRU von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät R-1500-U/H/V f.höhenverst.Füsse	Stk

für höhenverstellbare (höhenverst.) Füsse mit Schwingungsdämpfung HVF

Höhenverstellbare Füsse von PICHLER.

50.M4 29

Zentrales Lüftungsgerät für den Horizontal- und oder Vertikaleinbau zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein Elektro-Nachheizregister (inkl. Überhitzungsschutz und STB) eingebaut. Das Gerät kann auch mit einem integriert eingebautem einem Change-Overregister mittels Wasser oder einem DX Register zum Heizen- und Kühlen mittels Kältemittel ausgestattet werden. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, schallentkoppelte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Kompaktfilter der Filterklasse ePM1 55% (F7) für die Außenluft und ePM10 50% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 4 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen wahlweise vertikal oder auch horizontal am Gerät, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 1799 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: Universal (Horizontal und Vertikal)

• Bedienung: kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Thermischer Wirkungsgrad: 77 %

• Schallleistungspegel: 55 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x 400x 300

• Spannungsversorgung: HW =1x 230V / HE = 3x 400V

• Leistungsaufnahme (E-Heizregister): 4,5 kW / ∆t 7 °K

mögliches Zubehör

• CW-Heizregister max. Leistung: 13,1 kW / ∆t 10,5 °K

• CW-Kühlfunktion max. Leistung : 11,4 kW / ∆t 12,0 °K

• DX-Heizregister max. Leistung: 8,9 kW / ∆t 10,5 °K

• DX-Kühlfunktion max. Leistung: 14,7 kW / ∆t 12,0 °K

• Kältemittel: R 32 oder R 410

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 470 W

• max. Stromaufnahme: E 12,9 A/ CW 6,7 A

• Kondensatwanne: Edelstahl (bei CW Geräten)

• Abmessungen (LxBxH): 1485 x 910 x 1000 mm

• Gewicht: 220 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Servicanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-1700-U/H/V C5.1 links m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1700-U (H oder V)-E-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-1700-U/H/V rechts m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1700-U (H oder V)-E-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät R-1700-U/H/V links m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten HCW Changeover Register (Ch-O-Re.) auf Wasserbasis

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1700-U (H oder V)-CW-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät R-1700-U/H/V rechts m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten HCW Changeover Register (Ch-O-Re.) auf Wasserbasis

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1700-U (H oder V)-CW-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Lüftungsgerät R-1700-U/H/V links m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1700-U (H oder V)-DX-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Lüftungsgerät R-1700-U/H/V rechts m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-1700-U (H oder V)-DX-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 30

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-1700-UHV

E+	Az Lüftungsgerät R-1700-U/H/V f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil, mit 24 V stetigem Antrieb 24 V, mit Changeover Register

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-1700-U/H/V f.Absperrklappe AKE	Stk

für Absperrklappe 400 x 300 mm, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKE von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät R-1700-U/H/V f.Kompaktfilter F7	Stk

für Kompaktfilter ePM1 55% (F7)

Kompaktfilter von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät R-1700-U/H/V f.Kompaktfilter M5	Stk

für Kompaktfilter ePM10 50% (M5)

Kompaktfilter von PICHLER.

I+	Az Lüftungsgerät R-1700-U/H/V f.Gundrahmen GRU	Stk

für Gundrahmen GRU

Gundrahmen GRU von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät R-1700-U/H/V f.höhenverst.Füsse	Stk

für höhenverstellbare (höhenverst.) Füsse mit Schwingungsdämpfung HVF

Höhenverstellbare Füsse von PICHLER.

50.M4 31

Zentrales Lüftungsgerät für den Einbau unter der Decke zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad und Feuchterückgewinnung. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein Elektro-Nachheizregister (inkl. Überhitzungsschutz und STB) eingebaut. Das Gerät kann mit einem Warmwasserregister für Kanaleinbau oder ein Change-Over Register ausgestattet werden. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, schallentkoppelte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Kompaktfilter der Filterklasse ePM1 55% (F7) für die Außenluft und ePM10 50% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 3 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen horizontal an der Gerätestirnseite, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 2070 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: Deckenmontage

• Bedienung: kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Thermischer Wirkungsgrad: 80 %

• Schallleistungspegel: 59 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x DN 355

• Spannungsversorgung (E-Heizregister): E = 3~400 V

• Leistungsaufnahme (E-Heizregister): 7,5 kW / ∆t 9,3 °C

• Spannungsversorgung (HW/DH): W = 1~230 V

mögliches Zubehör

• HW-Heizregister max. Leistung: 10,5-17,20 kW / ∆t 7,8 °C

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 670 W

• max. Stromaufnahme: 16,8 A (HE) / 6,3 A (HW)

• Abmessungen (LxBxH): 2060 x 1210 x 527 mm

• Gewicht: 280 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Servicanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-2000-F C5.1 links m.inte.E-NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten (inte.) Elektro Nachheizregister (E-NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2000-F-E-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-2000-F C5.1 rechts m.inte.e-NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten (inte.) Elektro Nachheizregister (E-NHR)

z.B. Lüftungsgerät R-2000-F-E-R von PICHLER der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät R-2000-F C5.1 links m.PWW-Heizregister	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• für PWW-Kanal Nachheizregister

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2000-F-W-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät R-2000-F C5.1 rechts m.PWW-Heizregister	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• für PWW-Kanal Nachheizregister

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2000-F-W-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 32

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-2000-F C5.1

A+	Az Lüftungsgerät R-2000-F C5.1 f.Heizregister	Stk

für Warmwasser Nachheizregister für Rohreinbau DN 315

PWW-Heizregister DH-315 von PICHLER.

B+	Az Lüftungsgerät R-2000-F C5.1 f.Changeover Register	Stk

für Changeover Register auf Wasserbasis für Rohreinbau DN 355

Changeover Register DHCW-315 von PICHLER.

C+	Az Lüftungsgerät R-2000-F C5.1 f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil mit 24V stetigem Antrieb 24 V

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

D+	Az Lüftungsgerät R-2000-F C5.1 f.Absperrklappe AKR	Stk

für Absperrklappe AKR, DN 355, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKR von PICHLER.

E+	Az Lüftungsgerät R-2000-F C5.1 f.Kompaktfilter F7	Stk

für Kompaktfilter ePM1 55% (F7) für Verso-CF-1000-F

Kompaktfilter von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-2000-F C5.1 f.Kompaktfilter M5	Stk

für Kompaktfilter ePM10 50% (M5)

Kompaktfilter von PICHLER.

50.M4 33

Zentrales Lüftungsgerät für den Horizontal- und oder Vertikaleinbau zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein Elektro-Nachheizregister (inkl. Überhitzungsschutz und STB) eingebaut. Das Gerät kann auch mit einem integriert eingebautem einem Change-Overregister mittels Wasser oder einem DX Register zum Heizen- und Kühlen mittels Kältemittel ausgestattet werden. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, schallentkoppelte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Kompaktfilter der Filterklasse ePM1 55% (F7) für die Außenluft und ePM10 50% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 4 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen wahlweise vertikal oder auch horizontal am Gerät, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 2159 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: Universal (Horizontal und Vertikal)

• Bedienung: kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Termischer Wirkungsgrad: 75 %

• Schallleistungspegel: 56 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x 300 x 400

• Spannungsversorgung: HW =1x 230V / HE = 3x 400V

• Leistungsaufnahme (E-Heizregister): 7,5 kW / ∆t 8,4 °K

mögliches Zubehör

• CW-Heizregister max. Leistung: 15,9 kW / ∆t 10,5 °K

• CW-Kühlfunktion max. Leistung: 12,9 kW / ∆t 11,7 °K

• DX-Heizregister max. Leistung: 9,6 kW / ∆t 10,5 °K

• DX-Kühlfunktion max. Leistung: 14,8 kW / ∆t 11,7 °K

• Kältemittel: R 32 oder R 410

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 650 W

• max. Stromaufnahme: E 16,9 A/ W 6,3 A

• Kondensatwanne: Edelstahl (bei CW Geräten)

• Abmessungen (LxBxH): 1485 x 910 x 1000 mm

• Gewicht: 210 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Servicanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-2000-U/H/V C5.1 links m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2000-U (H oder V)-E-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-2000-U/H/V rechts m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2000-U (H oder V)-E-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät R-2000-U/H/V links m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten HCW Changeover Register (Ch-O-Re.) auf Wasserbasis

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2000-U (H oder V)-CW-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät R-2000-U/H/V rechts m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten HCW Changeover Register (Ch-O-Re.) auf Wasserbasis

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2000-U (H oder V)-CW-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Lüftungsgerät R-2000-U/H/V links m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2000-U (H oder V)-DX-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Lüftungsgerät R-2000-U/H/V rechts m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2000-U (H oder V)-DX-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 34

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-2000-UHV

E+	Az Lüftungsgerät R-2000-U/H/V f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil, mit 24 V stetigem Antrieb 24 V, mit Changeover Register

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-2000-U/H/V f.Absperrklappe AKE	Stk

für Absperrklappe 400 x 300 mm, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKE von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät R-2000-U/H/V f.Kompaktfilter F7	Stk

für Kompaktfilter ePM1 55% (F7)

Kompaktfilter von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät R-2000-U/H/V f.Kompaktfilter M5	Stk

für Kompaktfilter ePM10 50% (M5)

Kompaktfilter von PICHLER.

I+	Az Lüftungsgerät R-2000-U/H/V f.Gundrahmen GRU	Stk

für Gundrahmen GRU

Gundrahmen GRU von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät R-2000-U/H/V f.höhenverst.Füsse	Stk

für höhenverstellbare (höhenverst.) Füsse mit Schwingungsdämpfung HVF

Höhenverstellbare Füsse von PICHLER.

50.M4 35

Zentrales Lüftungsgerät mit horizontalen Anschlüssen zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät wahlweise ein Elektro-Nachheizregister (inkl. Überhitzungsschutz und STB) eingebaut oder ein internes PWW Register. Das PWW Register wird über Warmwasser betrieben. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, rückwärts gekrümmte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Taschenfilter der Filterklasse ePM1 60% (F7) für die Außenluft und ePM10 60% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 4 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen wahlweise vertikal oder auch horizontal am Gerät, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 2807 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 45 mm

• Ausführung: Horizontal

• Bedienung: kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Thermischer Wirkungsgrad: 73 %

• Schallleistungspegel: 59 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x 300 x 400

• Spannungsversorgung: HW = 230V / HE = 400V

• Leistungsaufnahme (E-Heizregister): 7,5 kW / ∆t 7,8 °K

mögliches Zubehör

• WW-Heizregister max. Leistung: 13,2 - 22,1 kW / ∆t 11,6 °K

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 520 W

• max. Stromaufnahme: E 18,8 A/ W 8,3 A

• Kondensatwanne: Edelstahl (bei CW Geräten)

• Abmessungen (LxBxH): 1606 x 1000 x 1000 mm

• Gewicht: 289 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Serviceanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie martphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-2500-H-C5.1 links m.inte.E-NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten (inte.) Elektro Nachheizregister (E-NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2500-H-E-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-2500-H-C5.1 rechts m.inte.e-NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten (inte.) Elektro Nachheizregister (E-NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2500-H-E-R von PICHLER der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät R-2500-H-C5.1 links m.WW-Heizregister	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Warmwasser Nachheizregister (WW-Nachheizregister)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2500-H-W-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät R-2500-H-C5.1 rechts m.WW-Heizregister	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Warmwasser Nachheizregister (WW-Nachheizregister)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-2500-H-W-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 36

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-2500-H-C5.1

E+	Az Lüftungsgerät R-2500-H-C5.1 f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil, mit 24 V stetigem Antrieb 24 V, mit PWW Register

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-2500-H-C5.1 f.Absperrklappe AKE	Stk

für Absperrklappe 700 x 300 mm, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKE von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät R-2500-H-C5.1 f.Kompaktfilter F7	Stk

für Kompaktfilter ePM1 55% (F7)

Kompaktfilter von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät R-2500-H-C5.1 f.Kompaktfilter M5	Stk

für Kompaktfilter ePM10 50% (M5)

Kompaktfilter von PICHLER.

I+	Az Lüftungsgerät R-2500-H-C5.1 f.Gundrahmen GRU	Stk

für Gundrahmen GRU

Gundrahmen GRU von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät R-2500-H-C5.1 f.höhenverst.Füsse	Stk

für höhenverstellbare (höhenverst.) Füsse mit Schwingungsdämpfung HVF

Höhenverstellbare Füsse von PICHLER.

50.M4 37

Zentrales Lüftungsgerät für den Horizontal- und oder Vertikaleinbau zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein Elektro-Nachheizregister (inkl. Überhitzungsschutz und STB) eingebaut. Das Gerät kann auch mit einem integriert eingebautem einem Change-Overregister mittels Wasser oder einem DX Register zum Heizen- und Kühlen mittels Kältemittel ausgestattet werden. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, schallentkoppelte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Kompaktfilter der Filterklasse ePM1 55% (F7) für die Außenluft und ePM10 50% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 4 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen wahlweise vertikal oder auch horizontal am Gerät, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 3662 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: Universal (Horizontal und Vertikal)

• Bedienung: kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Thermischer Wirkungsgrad: 76 %

• Schallleistungspegel: 51 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x 400 x 500

• Bypass: autom. Bypassklappe mit Stellmotor

• Spannungsversorgung: HW =3x 400V / HE = 3x 400V

• Leistungsaufnahme (E-Heizregister): 9,0 kW / ∆t 6,5 °K

mögliches Zubehör

• CW-Heizregister max. Leistung: 26,0 kW / ∆t 11,0 °K

• CW-Kühlfunktion max. Leistung: 21,7 kW / ∆t 12,0 °K

• DX-Heizregister max. Leistung: 20,4 kW / ∆t 11,0 °K

• DX-Kühlfunktion max. Leistung: 22,9 kW / ∆t 12,0 °K

• Kältemittel: R 32 oder R 410

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 850 W

• max. Stromaufnahme: E 19,8 A/ W 7,1 A

• Kondensatwanne: Edelstahl (bei CW Geräten)

• Abmessungen (LxBxH): 2100 x 1150 x 1150 mm

• Gewicht: 456 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Servicanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-3000-U/H/V-C5.1 links m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-3000-U (H oder V)-E-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-3000-U/H/V-C5.1 rechts m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-3000-U (H oder V)-E-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät R-3000-U/H/V-C5.1 links m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Changeover Register (Ch-O-Re.) auf Wasserbasis

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-3000-U (H oder V)-CW-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät R-3000-U/H/V-C5.1 rechts m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Changeover Register (Ch-O-Re.) auf Wasserbasis

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-3000-U (H oder V)-CW-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Lüftungsgerät R-3000-U/H/V-C5.1 links m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-3000-U (H oder V)-DX-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Lüftungsgerät R-3000-U/H/V-C5.1 rechts m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-3000-U (H oder V)-DX-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 38

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-3000-UHV

E+	Az Lüftungsgerät R-3000-U/H/V f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil, mit 24 V stetigem Antrieb 24 V, mit Changeover Register

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-3000-U/H/V f.Absperrklappe AKE	Stk

für Absperrklappe 500 x 400 mm, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKE von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät R-3000-U/H/V f.Kompaktfilter F7	Stk

für Kompaktfilter ePM1 55% (F7)

Kompaktfilter von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät R-3000-U/H/V f.Kompaktfilter M5	Stk

für Kompaktfilter ePM10 50% (M5)

Kompaktfilter von PICHLER.

I+	Az Lüftungsgerät R-3000-U/H/V f.Gundrahmen GRU	Stk

für Gundrahmen GRU

Gundrahmen GRU von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät R-3000-U/H/V f.höhenverst.Füsse	Stk

für höhenverstellbare (höhenverst.) Füsse mit Schwingungsdämpfung HVF

Höhenverstellbare Füsse von PICHLER.

50.M4 39

Zentrales Lüftungsgerät für den Horizontal- und oder Vertikaleinbau zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein Elektro-Nachheizregister (inkl. Überhitzungsschutz und STB) eingebaut. Das Gerät kann auch mit einem integriert eingebautem einem Change-Overregister mittels Wasser oder einem DX Register zum Heizen- und Kühlen mittels Kältemittel ausgestattet werden. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, schallentkoppelte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Kompaktfilter der Filterklasse ePM1 55% (F7) für die Außenluft und ePM10 50% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 4 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen wahlweise vertikal oder auch horizontal am Gerät, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 3754 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: Universal (Horizontal und Vertikal)

• Bedienung: kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Thermischer Wirkungsgrad: 76 %

• Schallleistungspegel: 47 dB

• Ventilatoren: Ventilatoren mit PM Motoren

• Luftanschlüsse: 4 x 400 x 500

• Spannungsversorgung: HW =3x 400V / HE = 3x 400V

• Leistungsaufnahme (E-Heizregister): 15,0 kW / ∆t 8,3 °K

mögliches Zubehör

• CW-Heizregister max. Leistung: 26,3 kW / ∆t 11,1 °K

• CW-Kühlfunktion max. Leistung: 21,8 kW / ∆t 12,0 °K

• DX-Heizregister max. Leistung: 17,6 kW / ∆t 11,1 °K

• DX-Kühlfunktion max. Leistung: 26,8 kW / ∆t 12,0 °K

• Kältemittel: R 32 oder R 410

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 1830 W

• max. Stromaufnahme: Mit Elektro 31,1 A/ Mit Warmwasser 9,7 A

• Kondensatwanne: Edelstahl (bei CW Geräten)

• Abmessungen (LxBxH): 2100 x 1150 x 1150 mm

• Gewicht: 518 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Servicanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-4000-U/H/V C5.1 links m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-4000-U (H oder V)-E-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-4000-U/H/V C5.1 rechts m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-4000-U (H oder V)-E-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät R-4000-U/H/V C5.1 links m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Changeover Register (Ch-O-Re.) auf Wasserbasis

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-4000-U (H oder V)-CW-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät R-4000-U/H/V C5.1 rechts m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Changeover Register (Ch-O-Re.) auf Wasserbasis

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-4000-U (H oder V)-CW-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Lüftungsgerät R-4000-U/H/V C5.1 links m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-4000-U (H oder V)-DX-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Lüftungsgerät R-4000-U/H/V C5.1 rechts m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-4000-U (H oder V)-DX-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 40

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-4000-UHV

E+	Az Lüftungsgerät R-4000-U/H/V f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil, mit 24 V stetigem Antrieb 24 V, mit Changeover Register

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-4000-U/H/V f.Absperrklappe AKE	Stk

für Absperrklappe 500 x 400 mm, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKE von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät R-4000-U/H/V f.Kompaktfilter F7	Stk

für Kompaktfilter ePM1 55% (F7)

Kompaktfilter von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät R-4000-U/H/V f.Kompaktfilter M5	Stk

für Kompaktfilter ePM10 50% (M5)

Kompaktfilter von PICHLER.

I+	Az Lüftungsgerät R-4000-U/H/V f.Gundrahmen GRU	Stk

für Gundrahmen GRU

Gundrahmen GRU von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät R-4000-U/H/V f.höhenverst.Füsse	Stk

für höhenverstellbare (höhenverst.) Füsse mit Schwingungsdämpfung HVF

Höhenverstellbare Füsse von PICHLER.

50.M4 41

Zentrales Lüftungsgerät mit horizontalen Anschlüssen zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein internes PWW Register verbaut. Das PWW Register wird über Warmwasser betrieben. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, rückwärts gekrümmte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Taschenfilter der Filterklasse ePM1 60% (F7) für die Außenluft und ePM10 60% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 4 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen wahlweise vertikal oder auch horizontal am Gerät, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 5355 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: Horizontal

• Bedienung. kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Thermischer Wirkungsgrad: 75 %

• Schallleistungspegel: 63 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x 1000 x 500

• Spannungsversorgung (HW-Register): W = 3 ~ 400V

• W-Heizregister max. Leistung: 20,2 kW / ∆t 11,5 °C

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 1000 W

• max. Stromaufnahme: 13,1 A

• Abmessungen (LxBxH): 1872 x 1300 x 1300 mm

• Gewicht: 442 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Serviceanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie martphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-5000-H-C5.1 links m.WW-Heizregister	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Warmwasser Nachheizregister (WW-Nachheizregister)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-5000-H-W-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-5000-H-C5.1 rechts m.WW-Heizregister	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Warmwasser Nachheizregister (WW-Nachheizregister)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-5000-H-W-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 42

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-5000-H-C5.1

E+	Az Lüftungsgerät R-5000-H-C5.1 f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil, mit 24 V stetigem Antrieb 24 V, mit PWW Register

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-5000-H-C5.1 f.Absperrklappe AKE	Stk

für Absperrklappe 1000 x 500 mm, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKE von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät R-5000-H-C5.1 f.Taschenfilter F7	Stk

für Taschenfilter ePM1 60% (F7)

Taschenfilter von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät R-5000-H-C5.1 f.Taschenfilter M5	Stk

für Taschenfilter ePM10 60% (M5)

Taschenfilter von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät R-5000-H-C5.1 f.höhenverst.Füsse	Stk

für höhenverstellbare (höhenverst.) Füsse mit Schwingungsdämpfung HVF

Höhenverstellbare Füsse von PICHLER.

50.M4 43

Zentrales Lüftungsgerät mit vertikalen Anschlüssen zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein internes PWW Register verbaut. Das PWW Register wird über Warmwasser betrieben. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, rückwärts gekrümmte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Panelfilter der Filterklasse ePM1 55% (F7) für die Außenluft und ePM10 50% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 4 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018. Geräteprüfung: EUROVENT Zertifikat

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen wahlweise vertikal oder auch horizontal am Gerät, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 5.160 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: vertikal

• Bedienung: kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55%

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50%

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Thermischer Wirkungsgrad: 77 %

• Schallleistungspegel: 61 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x 1.100 x 300

• Spannungsversorgung: HW =3x 400V / HE = 3x 400V

• E-Heizregister max. Leistung: 15 kW / ∆t 8,2 °K

mögliches Zubehör

• HCW-Heizregister max. Leistung: 11,7 kW / ∆t 7,0 °K

• HCW-Kühlfunktion max. Leistung: 31,1 kW / ∆t 12,0 °K

• HCDX-Heizregister max. Leistung: 11,7 kW / ∆t 7,0 °K

• HCDX-Kühlfunktion max. Leistung: 34,6 kW / ∆t 12,0 °K

• Kältemittel: R 32 oder R 410

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 1.215 W

• max. Stromaufnahme: HE: 29,5 A / HW: 8,1 A

• Kondensatwanne: Edelstahl (bei CW/DX-Geräten)

• Abmessungen (LxBxH): 1.900 x 1.400 x 1.405 mm

• Gewicht: 600 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Serviceanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie martphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-5000-V-C5.1 links m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-5000-V-E-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-5000-V-C5.1 rechts m.inte.E NHR	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten (inte.) Elektro (E) Nachheizregister (NHR)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-5000-V-E-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät R-5000-V-C5.1 links m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Wasser-Changeover Register (Ch-O-Re.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-5000-V-CW-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät R-5000-V-C5.1 rechts m.Ch-O-Re.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Wasser-Changeover Register (Ch-O-Re.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-5000-V-CW-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Lüftungsgerät R-5000-V-C5.1 links m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-5000-V-DX-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Lüftungsgerät R-5000-V-C5.1 rechts m.Ch-HKR+Kältem.	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Changeover-Heiz-/ Kühlregister (Ch-HKR) auf Kältemittelbasis (Kältem.)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-5000-V-DX-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 44

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-5000-V

E+	Az Lüftungsgerät R-5000-V f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil, mit 24 V stetigem Antrieb 24 V, mit Changeover Register

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-5000-V f.Absperrklappe AKE	Stk

für Absperrklappe 1100 x 300 mm, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKE von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät R-5000-V f.Paneelfilter F7	Stk

für Paneelfilter ePM1 55% (F7)

Paneelfilter von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät R-5000-V f.Paneelfilter M5	Stk

für Paneelfilter ePM10 50% (M5)

Paneelfilter von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät R-5000-V f.höhenverst.Füsse	Stk

für höhenverstellbare (höhenverst.) Füsse mit Schwingungsdämpfung HVF

Höhenverstellbare Füsse von PICHLER.

50.M4 45

Zentrales Lüftungsgerät mit horizontalen Anschlüssen zur effizienten Gebäudelüftung durch bedarfsgerechten Zu- / Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen im Gerät eingesetzten Rotationswärmetauscher mit hohem thermischen Wirkungsgrad. Für ganzjährigen, kontinuierlichen Anlagenbetrieb ist das Lüftungsgerät mit einer Frostschutzschaltung ausgerüstet die eine mögliche Vereisung des Wärmetauschers verhindert. Für den Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist das Lüftungsgerät mit einer motorisch betriebenen Schaltung ausgestattet, die bei höheren Außenlufttemperaturen die Rückgewinnung automatisch stoppt und somit eine zusätzliche Erwärmung des Gebäudes verhindert. Ein Kondensatanschluss entfällt, da die aus der Abluft enthaltene Feuchte zurückgewonnen und in die Zuluft übertragen wird. Zur Temperierung der Zuluft ist im Lüftungsgerät ein internes PWW Register verbaut. Das PWW Register wird über Warmwasser betrieben. Die Luftförderung erfolgt über zwei wartungsfreie, rückwärts gekrümmte EC Radialventilatoren mit energiesparendem Gleichstromantrieb. Zur Filterung der Luft sind im Lüftungsgerät standardmäßig Taschenfilter der Filterklasse ePM1 60% (F7) für die Außenluft und ePM10 60% (M5) für die Abluft eingesetzt. Das Gerät ist werkseitig mit 4 Temperatursensoren ausgestattet um eine höhere Effizienz zu erzielen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Über das Zubehörprogramm können weitere Möglichkeiten der Luftqualitätssteuerung wie Feuchte- oder CO2-Fühler gewählt und angeschlossen werden.

Das Lüftungsgerät entspricht der Ökodesigne-Richtlinie (ERP) 2018 und ist EUROVENT zertifiziert

Das doppelschalige, verzinkte, weiß RAL 7035 pulverbeschichtete Stahlblechgehäuse ist 50 mm schall- & wärmegedämmt. Die Innen- und Außenseiten des Gehäuses sind glattflächig und dicht. Revisionstüren ermöglichen den einfachen, schnellen Zugang zu den einzelnen Gerätekomponenten. Die Luftanschlüsse erfolgen wahlweise vertikal oder auch horizontal am Gerät, die Zu- und Abluftseite kann bei Bestellung sowohl links als auch rechts gewählt werden.

Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig plug&play geliefert. Die Ansteuerung erfolgt über ein drahtgebundenes modernes Touchscreen-Panel mit Anzeige in Farbe als Bedienfeld Typ C5.1. Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie Smartphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR Lösungen aufschaltbar.

Lüftungsgerät

• Luftleistung: 6657 m³/h

• Gehäuse: doppelschalig, 50 mm

• Ausführung: Horizontal

• Bedienung. kabelgebundenes Fernbedienteil

• Filter Außenluft: Paneel ePM1 55% (F7)

• Filter Abluft: Paneel ePM10 50% (M5)

• Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher

• Thermischer Wirkungsgrad: 76 %

• Schallleistungspegel: 59 dB

• Ventilatoren: EC-Radialventilatoren

• Luftanschlüsse: 4 x 1200 x 600

• Spannungsversorgung (HW-Register): W = 3 ~ 400V

• W-Heizregister max. Leistung: 25,2 kW / ∆t 11,9 °C

• Leistungsaufnahme (Ventilator): 1340 W

• max. Stromaufnahme: 12,9 A

• Abmessungen (LxBxH): 1980 x 1525 x 1675 mm

• Gewicht: 765 kg

• Gehäusefarbe: RAL 7035

Regelung

• Fernbedienung: C5.1

• Gerätebetriebsmodus: EIN / AUS / AUTO / Bedarfsgesteuert

• Lüftungsstufen: 5 (Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2, Spezial)

• Betriebsmodus: Sommer / Winter

Wochenprogrammierung mit bis zu 20 Schaltzeiten, Temperaturregelungsmöglichkeiten Zuluft/Abluft/Balance oder durch möglichen Raumtemperaturfühler, Korrektur der Zulufttemperatur während einer definierten Zeitspanne, Luftstromregelung CAV / DCV / VAV durch mögliche Druckdosen, Steuerung von möglichen PWW oder PWK Register inkl. Mischer, Steuerung von Direktverdampfende Luftkühler Stufe 1,2,3 auch Heizansteuerung möglich, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von externer Sensorik entweder für Feuchte oder Temperatur oder CO2, oder VOC, Fehleranzeige in Klartextanzeige, Protokollierung aller Ereignisse, mögliche Sperrung der Fernbedienung über PIN-Code, Luftdurchflussanzeige, integrierter Energieverbrauchszähler, Wärmetauscher Energiezähler, Filterstandanzeige und Serviceanzeige.

Externe Aufschaltung des Brandalarms mit AUS-Signal von einem externen Gerät.

Auswertung der aktuellen Parameter wie Wärmerückgewinnung und Ansteuerung des Heizregisters.

Die Steuerung des Gerätes verfügt über einen integrierten Webserver zum Monitoring des Lüftungsgeräts über das Internet. Weiterhin kann das Gerät über einen Anschluss an den Webbrowser eines Computers oder über mobile Endgeräte wie martphone mit iOs- oder Android-Betriebssystem angesteuert werden. Ebenso sind die Geräte über Modbus (RTU, TCP/IP) oder BACnet-Schnittstelle auf Smart House oder MSR-Lösungen aufschaltbar.

A+	Lüftungsgerät R-7000-H-C5.1 links m.WW-Heizregister	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft links

• mit integrierten Warmwasser Nachheizregister (WW-Nachheizregister)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-7000-H-W-L von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät R-7000-H-C5.1 rechts m.WW-Heizregister	Stk

• Ausführung Zu- & Abluft rechts

• mit integrierten Warmwasser Nachheizregister (WW-Nachheizregister)

z.B. Lüftungsgerät Verso-R-7000-H-W-R von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 46

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät R-7000-H

E+	Az Lüftungsgerät R-7000-H-C5.1 f.3-Wege-Ventil R30	Stk

für 3-Wege-Ventil, mit 24 V stetigem Antrieb 24 V, mit PWW Register

3-Wege-Ventil R30 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät R-7000-H-C5.1 f.Absperrklappe AKE	Stk

für Absperrklappe 1200 x 600 mm, inkl. Klappenantrieb mit Federrücklauf 24 V

Absperrklappe AKE von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät R-7000-H-C5.1 f.Taschenfilter F7	Stk

für Taschenfilter ePM1 60% (F7)

Taschenfilter von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät R-7000-H-C5.1 f.Taschenfilter M5	Stk

für Taschenfilter ePM10 60% (M5)

Taschenfilter von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät R-7000-H-C5.1 f.höhenverst.Füsse	Stk

für höhenverstellbare (höhenverst.) Füsse mit Schwingungsdämpfung HVF

Höhenverstellbare Füsse von PICHLER.