Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

54.I1	Segeltuchstutzen (Pichler)

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IC + Luftventile (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Luftventilen, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IC 21

Zuluftelement in Lüftungssystemen, zur Aufputzmontage an Decken. Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen, pulverbeschichtet in RAL 9003. Stufenlose Luftmengeneinstellung durch Verdrehen des Ventiltellers, nutzbar für alle Innenräume.

A+	Lüftungsventil KTS 100	Stk

Lüftungsventil KTS 100.

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser: Ø 100 mm

• Abmessungen (BxHxT): 143 x 67 x 17 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9003

• Gewicht: 0,24 kg

• Luftvolumenstrom bei 25 dB: 15 m3/h

z.B. Lüftungsventil Type 10KTS10003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsventil KTS 125	Stk

Lüftungsventil KTS 125.

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser: Ø 125 mm

• Abmessungen (BxHxT): 173 x 76 x 18 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9003

• Gewicht: 0,38 kg

• Luftvolumenstrom bei 25 dB: 20 m3/h

z.B. Lüftungsventil Type 10KTS12503 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsventil KTS 160	Stk

Lüftungsventil KTS 160.

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser: Ø 160 mm

• Abmessungen (BxHxT): 216 x 80 x 19 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9003

• Gewicht: 0,53 kg

• Luftvolumenstrom bei 25 dB: 20 m3/h

z.B. Lüftungsventil Type 10KTS160 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

O+	Az KTS f.Einbaurahmen KKL 100	Stk

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsventil KTS für Einbaurahmen KKL.

Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech. Der Rahmen wird durch Schrauben oder Nieten am Rohr befestigt. Das Ventil wird einfach durch Verdrehen am Einbaurahmen montiert (Bajonettverschluss).

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser: Ø 99 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Gewicht: 0,1 kg

Einbaurahmen Type 10KKL100 von PICHLER.

P+	Az KTS f.Einbaurahmen KKL 125	Stk

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsventil KTS für Einbaurahmen KKL.

Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech. Der Rahmen wird durch Schrauben oder Nieten am Rohr befestigt. Das Ventil wird einfach durch Verdrehen am Einbaurahmen montiert (Bajonettverschluss).

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser: Ø 124 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Gewicht: 0,1 kg

Einbaurahmen Type 10KKL125 von PICHLER.

Q+	Az KTS f.Einbaurahmen KKL 160	Stk

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsventil KTS für Einbaurahmen KKL.

Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech. Der Rahmen wird durch Schrauben oder Nieten am Rohr befestigt. Das Ventil wird einfach durch Verdrehen am Einbaurahmen montiert (Bajonettverschluss).

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser: Ø 159 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Gewicht: 0,1 kg

Einbaurahmen Type 10KKL160 von PICHLER.

54.IC 31

Zuluftventil für Decken. Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9003. Ventilkörper mit Schaumstoffdichtung. Einfache Montage mittels Verdrehen am Einbaurahmen (KKL). Stufenlose Luftmengeneinstellung durch Verdrehen am Ventilteller.

A+	Zuluftventil NE 80 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Zuluftventil NE 80 mit Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 80 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,21 kg

• Luftvolumenstrom bei einem Schallpegel von 25 dB(A): 43 m3/h

z.B. Zuluftventil Type 10NEKKL08003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Zuluftventil NE 100 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Zuluftventil NE 100 mit Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 100 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,27 kg

• Luftvolumenstrom bei einem Schallpegel von 25 dB(A): 68 m3/h

z.B. Zuluftventil Type 10NEKKL10003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Zuluftventil NE 125 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Zuluftventil NE 125 mit Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 125 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,37 kg

• Luftvolumenstrom bei einem Schallpegel von 25 dB(A): 136 m3/h

z.B. Zuluftventil Type 10NEKKL12503 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Zuluftventil NE 150 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Zuluftventil NE 150 m.Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 150 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,45 kg

• Luftvolumenstrom bei einem Schallpegel von 25 dB(A): 168 m3/h

z.B. Zuluftventil Type 10NEKKL15003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Zuluftventil NE 160 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Zuluftventil NE 160 mit Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 160 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,5 kg

• Luftvolumenstrom bei einem Schallpegel von 25 dB(A): 176 m3/h

z.B. Zuluftventil Type 10NEKKL16003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Zuluftventil NE 200 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Zuluftventil NE 200 mit Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 200 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,7 kg

• Luftvolumenstrom bei einem Schallpegel von 25 dB(A): 251 m3/h

z.B. Zuluftventil Type 10NEKKL20003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IC 41

Abluftventil für Wand- oder Deckenmontage. Ausführung aus Stahlblech, Oberflächen pulverbeschichtet in RAL 9003. Einfache Montage mittels Einbaurahmen (KKL). Stufenlose Luftmengeneinstellung durch Verdrehen am Ventilteller.

A+	Abluftventil NK 80 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Abluftventil NK 80 mit Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 80 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,2 kg

• Luftvolumenstrom bei 25 dB(A): 64 m3/h

z.B. Abluftventil Type 10NKKKL08003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Abluftventil NK 100 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Abluftventil NK 100 mit Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 100 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,25 kg

• Luftvolumenstrom bei 25 dB(A): 111 m3/h

z.B. Abluftventil Type 10NKKKL10003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Abluftventil NK 125 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Abluftventil NK 125 mit Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 125 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,33 kg

• Luftvolumenstrom bei 25 dB(A): 151 m3/h

z.B. Abluftventil Type 10NKKKL12503 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Abluftventil NK 150 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Abluftventil NK 150 mit Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 150 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,45 kg

• Luftvolumenstrom bei 25 dB(A): 179 m3/h

z.B. Abluftventil Type 10NKKKL15003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Abluftventil NK 160 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Abluftventil NK 160 mit Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 160 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,46 kg

• Luftvolumenstrom bei 25 dB(A): 251 m3/h

z.B. Abluftventil Type 10NKKKL16003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Abluftventil NK 200 m.Einbaurahmen KKL	Stk

Abluftventil NK 200 mit Einbaurahmen KKL.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 200 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: RAL 9003

• Gewicht: 0,68 kg

• Luftvolumenstrom bei 25 dB(A): 467 m3/h

z.B. Abluftventil Type 10NKKKL20003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)