## Modbus Settings
Modbus protokol settings
ACHTUNG: Modbus-Einstellungen können nur mit dem Service-Passwort geändert werden!
Mode: | RTU | Default
Baudrate | 1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | 19200
Start bits | 1 | 1
Data bits | 8 | 8
Stop Bits | 1 stop bit at Even or Odd, 2 stop bit at None | 1
Parity | Keine, Gerade, Ungerade | Gerade
Address | ModbusAdresse (1-247) | 31
Registers Map
Support function | 01 - Read Coil Status
02 - Read Input Status
03 - Read Holding Registers
04 - Read Input Registers
05 - Force Single Coil
06 - Write Single Registers
This parameters can be changed:
Baudrate, Parity , Modbus address

## Holding Register 4x
Modbus Setpoints LBE |  | Funktionscode Lesen: 03 | Holding register (Register 4x)
Funktionscode Schreiben: 06
Name | Description | Beschreibung | Address | Min | Max | Decimal | Data type | Ab Firmware Version
Solltemperatur | Setpoint temperature (°C) | Sollwert Luftaustrittstemperatur (°C) | 0 | 15 | 25 | 1 | signed
Sollfeuchte | Setpoint relative humidty (%rF) | Sollwert relative Luftfeuchtigkeit (%rF) | 2 | 40 | 60 | 1 | signed

## Coil Status 0x
Modbus Setpoints LBE |  | Funktionscode Lesen: 01 | Coil Status (Register: 0x)
Funktionscode Schreiben: 05
Name | Description | Beschreibung | Address | Min | Max | Data type | Ab Firmware Version
Freigabe über Modbus | Release (0=Disabled; 1=Enabled) | Freigabe (0=Gesperrt; 1=Freigegeben) | 6 | 0 | 1 | bit

## Input Registers 3x
Modbus Datapoints LBE |  | Funktionscode Lesen: 04 | Input register (Register: 3x)
Funktionscode Schreiben: -
Name | Description | Beschreibung | Modbus Adress | Number of Decimal | Data type | Ab Firmware Version
T_Zuluft | Current air temperature (° C) | Aktuelle Luftaustrittstemperatur (°C) | 0 | 1 | unsigned
rF_Zuluft | Current relative humidity (%) | Aktuelle relative Luftfeuchtigkeit (%) | 2 | 1 | signed
aF_Zuluft | Current absolute humidity (g/m³) | Aktuelle absolute Luftfeuchtigkeit (g/m³) | 4 | 1 | unsigned
Taupunkt_Zuluft | Dew point (° C) | Taupunkt (°C) | 6 | 1 | signed
Luftstrommessung | Air volume flow detection (<1800 air volume flow detected) | Volumestromerkennung (<1800 Volumenstrom erkannt) | 10 | 0 | signed
Betriebsstatus | Operating status (0=off; 1=on; 2=standby) | Betriebsstatus (0=Aus; 1=Ein; 2=Standby) | 12 | 0 | signed
Heizung_EIN | Electric heating register stage 1 (0=off; 1=on) | Elektrisches Heizregister Stufe 1 (0=Aus; 1=Ein) | 38 | 0 | unsigned
0_10V_Mischer_Heizkreis | Only with LBE *** A*W: Control signal mixing valve for hot water register (0 - 10 V) | Nur bei LBE***A*W: Steuersignal Mischer bei Warmwasserregister (0 - 10 V) | 50 | 1 | unsigned
Betriebsstunden_Wasserfilter | Operating hours water filter (0 - 10000 h) | Betriebsstunden Wasserfilter (0 - 10000 h) | 78 | 0 | unsigned
Betriebsstunden_UVC-Röhre | Operating hours UVC tube (0 - 10000 h) | Betriebsstunden UVC Röhre (0 - 10000 h) | 80 | 0 | unsigned
Betriebsstunden_Osmosefilter | Operating hours osmosis filter (0 - 10000 h) | Betriebsstunden Osmosefilter (0 - 10000 h) | 82 | 0 | unsigned
Betriebsstunden_aktive_Feuchteregelung | Operating hours of active air humidification (0 - 10000 days) | Betriebsstunden aktive Luftbefeuchtung (0 - 10000 Tage) | 84 | 0 | unsigned

## Input Status 1x
Modbus Datapoints LBE |  | Funktionscode Lesen: 02 | Input Status (Register: 1x)
Funktionscode Schreiben: -
Name | Description | Beschreibung | Modbus Adress | Number of Decimal | Data type | Ab Firmware Version
Schwimmerschalter | Float switch (0=inactive; 1=active) | Schwimmerschalter (0=Inaktiv; 1=Aktiv) | 4 | 0 | bit
Wasserventil | Water valve (0=off; 1=on) | Wasserventil (0=Aus; 1=Ein) | 9 | 0 | bit
UVC_Vorschaltgerät | UVC ballast (0=off; 1=on) | UVC-Vorschaltgerät (0=Aus; 1=Ein) | 10 | 0 | bit
Ablaufpumpe | Drain pump (0=off; 1=on) | Ablaufpumpe (0=Aus; 1=Ein) | 11 | 0 | bit
Motor_Rotor | Motor rotor (0=off; 1=on) | Motor-Rotor (0=Aus; 1=Ein) | 12 | 0 | bit
Stufe2_Heizregister | Only with LBE500A*E: Electric heating register stage 2 (0=off; 1=on) | Nur bei LBE500A*E: Elektrisches Heizregister Stufe 2 (0=Aus; 1=Ein) | 20 | 0 | bit
Heizkreispumpe | Only with LBE***A*W: Heating circuit pump (0=off; 1=on) | Nur bei LBE***A*W: Heizkreispumpe (0=Aus; 1=Ein) | 24 | 0 | bit
UVC_Lampe_DEFEKT | UVC tube error (0=No; 1=Yes) | Fehler UVC-Röhre (0=Nein; 1=Ja) | 29 | 0 | bit
UVC_Lebensdauer_Ende | UVC tube maximum operating hours (0=No; 1=Yes) | UVC-Röhre maximale Bestriebsstunden (0=Nein; 1=Ja) | 30 | 0 | bit
Ablaufpumpe_DEFEKT | Error: Drain pump (0=No; 1=Yes) | Fehler: Ablaufpumpe (0=Nein; 1=Ja) | 31 | 0 | bit
Feuchte_zu_hoch | Error: Relative humidity too high for more than 4 hours (0=No; 1=Yes) | Fehler: Relative Luftfeuchtigkeit zu hoch für mehr als 4 Stunden (0=Nein; 1=Ja) | 32 | 0 | bit
Feuchte_zu_niedrig | Error: Relative humidity too low for more than 6 hours (0=No; 1=Yes) | Fehler: Relative Luftfeuchtigkeit zu niedrig für mehr als 6 Stunden (0=Nein; 1=Ja) | 33 | 0 | bit
Osmosefilter_wechseln | Osmosis filter maximum operating hours reached (0=No; 1=Yes) | Osmosefilter maximale Betriebsstunden (0=Nein; 1=Ja) | 34 | 0 | bit
Summenstörmeldung | Collective error message (0=No; 1=Yes) | Summenstörmeldung (0=Nein; 1=Ja) | 35 | 0 | bit
Bus-Fehler | Bus error (0=No; 1=Yes) | Bus-Fehler (0=Nein; 1=Ja) | 36 | 0 | bit

## ALL_DE
Modbus protokol settings
ACHTUNG: Modbus-Einstellungen können nur mit dem Service-Passwort geändert werden!
Modus: | RTU | Default
Baudrate | 1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | 19200
Startbit | 1 | 1
Datenbits | 8 | 8
Stoppbit | 1 Stoppbit bei Gerade oder Ungerade / 2 Stoppbits bei "Keine" | 1
Parität | Keine, Gerade, Ungerade | Gerade
Adresse | Modbus-Adresse (1-247) | 31
Holding register (4x) | Funktionscodes: | Lesen: | 03 |  | Schreiben: | 06
Name | Beschreibung | Adresse | Min | Max | Kommastellen | Datentyp
Solltemperatur | Sollwert Luftaustrittstemperatur (°C) | 0 | 15 | 25 | 1 | signed
Sollfeuchte | Sollwert relative Luftfeuchtigkeit (%rF) | 2 | 40 | 60 | 1 | signed
Coil status register (0x) | Funktionscodes: | Lesen: | 01 |  | Schreiben: | 05
Name | Beschreibung | Adresse | Min | Max | Kommastellen | Datentyp
Freigabe über Modbus | Freigabe (0=Gesperrt; 1=Freigegeben) | 6 | 0 | 1 | 0 | bit
Input register (3x) | Funktionscode: | Lesen: | 04
Name | Beschreibung | Adresse | Kommastellen | Datentyp
T_Zuluft | Aktuelle Luftaustrittstemperatur (°C) | 0 | 1 | unsigned
rF_Zuluft | Aktuelle relative Luftfeuchtigkeit (%) | 2 | 1 | signed
aF_Zuluft | Aktuelle absolute Luftfeuchtigkeit (g/m³) | 4 | 1 | unsigned
Taupunkt_Zuluft | Taupunkt (°C) | 6 | 1 | signed
Luftstrommessung | Volumestromerkennung (<1800 Volumenstrom erkannt) | 10 | 0 | signed
Betriebsstatus | Betriebsstatus (0=Aus; 1=Ein; 2=Standby) | 12 | 0 | signed
Heizung_EIN | Elektrisches Heizregister Stufe 1 (0=Aus; 1=Ein) | 38 | 0 | unsigned
0_10V_Mischer_Heizkreis | Nur bei LBE***A*W: Steuersignal Mischer bei Warmwasserregister (0 - 10 V) | 50 | 1 | unsigned
Betriebsstunden_Wasserfilter | Betriebsstunden Wasserfilter (0 - 10000 h) | 78 | 0 | unsigned
Betriebsstunden_UVC-Röhre | Betriebsstunden UVC Röhre (0 - 10000 h) | 80 | 0 | unsigned
Betriebsstunden_Osmosefilter | Betriebsstunden Osmosefilter (0 - 10000 h) | 82 | 0 | unsigned
Betriebsstunden_aktive_Feuchteregelung | Betriebsstunden aktive Luftbefeuchtung (0 - 10000 Tage) | 84 | 0 | unsigned
Discrete Inputs (1x) | Funktionscode: | Lesen: | 02
Name | Description | Adress | Datentyp
Schwimmerschalter | Schwimmerschalter (0=Inaktiv; 1=Aktiv) | 4 | bit
Wasserventil | Wasserventil (0=Aus; 1=Ein) | 9 | bit
UVC_Vorschaltgerät | UVC-Vorschaltgerät (0=Aus; 1=Ein) | 10 | bit
Ablaufpumpe | Ablaufpumpe (0=Aus; 1=Ein) | 11 | bit
Motor_Rotor | Motor-Rotor (0=Aus; 1=Ein) | 12 | bit
Stufe2_Heizregister | Nur bei LBE500A*E: Elektrisches Heizregister Stufe 2 (0=Aus; 1=Ein) | 20 | bit
Heizkreispumpe | Nur bei LBE***A*W: Heizkreispumpe (0=Aus; 1=Ein) | 24 | bit
UVC_Lampe_DEFEKT | Fehler UVC-Röhre (0=Nein; 1=Ja) | 29 | bit
UVC_Lebensdauer_Ende | UVC-Röhre maximale Bestriebsstunden (0=Nein; 1=Ja) | 30 | bit
Ablaufpumpe_DEFEKT | Fehler: Ablaufpumpe (0=Nein; 1=Ja) | 31 | bit
Feuchte_zu_hoch | Fehler: Relative Luftfeuchtigkeit zu hoch für mehr als 4 Stunden (0=Nein; 1=Ja) | 32 | bit
Feuchte_zu_niedrig | Fehler: Relative Luftfeuchtigkeit zu niedrig für mehr als 6 Stunden (0=Nein; 1=Ja) | 33 | bit
Osmosefilter_wechseln | Osmosefilter maximale Betriebsstunden (0=Nein; 1=Ja) | 34 | bit
Summenstörmeldung | Summenstörmeldung (0=Nein; 1=Ja) | 35 | bit
Bus-Fehler | Bus-Fehler (0=Nein; 1=Ja) | 36 | bit

## ALL_EN (2)
Modbus protokol settings
ACHTUNG: Modbus-Einstellungen können nur mit dem Service-Passwort geändert werden!
Mode: | RTU | Default
Baudrate | 1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | 19200
Start bits | 1 | 1
Data bits | 8 | 8
Stop Bits | 1 stop bit at Even or Odd, 2 stop bit at None | 1
Parity | None, Even, Odd | Gerade
Address | Modbus address (1-247) | 31
Holding register (4x) | Function codes: | Read | 03 |  | Write | 06
Name | Description | Address | Min | Max | Decimals | Data type
Solltemperatur | Setpoint temperature (°C) | 0 | 15 | 25 | 1 | signed
Sollfeuchte | Setpoint relative humidty (%rF) | 2 | 40 | 60 | 1 | signed
Coil status register (0x) | Function codes: | Read | 01 |  | Write | 05
Name | Description | Address | Min | Max | Decimals | Data type
Freigabe über Modbus | Release (0=Disabled; 1=Enabled) | 6 | 0 | 1 | 0 | bit
Input register (3x) | Function code: | Read | 04
Name | Description | Address | Decimals | Data type
T_Zuluft | Current air temperature (° C) | 0 | 1 | unsigned
rF_Zuluft | Current relative humidity (%) | 2 | 1 | signed
aF_Zuluft | Current absolute humidity (g/m³) | 4 | 1 | unsigned
Taupunkt_Zuluft | Dew point (° C) | 6 | 1 | signed
Luftstrommessung | Air volume flow detection (<1800 air volume flow detected) | 10 | 0 | signed
Betriebsstatus | Operating status (0=off; 1=on; 2=standby) | 12 | 0 | signed
Heizung_EIN | Electric heating register stage 1 (0=off; 1=on) | 38 | 0 | unsigned
0_10V_Mischer_Heizkreis | Only with LBE *** A*W: Control signal mixing valve for hot water register (0 - 10 V) | 50 | 1 | unsigned
Betriebsstunden_Wasserfilter | Operating hours water filter (0 - 10000 h) | 78 | 0 | unsigned
Betriebsstunden_UVC-Röhre | Operating hours UVC tube (0 - 10000 h) | 80 | 0 | unsigned
Betriebsstunden_Osmosefilter | Operating hours osmosis filter (0 - 10000 h) | 82 | 0 | unsigned
Betriebsstunden_aktive_Feuchteregelung | Operating hours of active air humidification (0 - 10000 days) | 84 | 0 | unsigned
Discrete Inputs (1x) | Function code: | Read | 02
Name | Description | Address | Data type
Schwimmerschalter | Float switch (0=inactive; 1=active) | 4 | bit
Wasserventil | Water valve (0=off; 1=on) | 9 | bit
UVC_Vorschaltgerät | UVC ballast (0=off; 1=on) | 10 | bit
Ablaufpumpe | Drain pump (0=off; 1=on) | 11 | bit
Motor_Rotor | Motor rotor (0=off; 1=on) | 12 | bit
Stufe2_Heizregister | Only with LBE500A*E: Electric heating register stage 2 (0=off; 1=on) | 20 | bit
Heizkreispumpe | Only with LBE***A*W: Heating circuit pump (0=off; 1=on) | 24 | bit
UVC_Lampe_DEFEKT | UVC tube error (0=No; 1=Yes) | 29 | bit
UVC_Lebensdauer_Ende | UVC tube maximum operating hours (0=No; 1=Yes) | 30 | bit
Ablaufpumpe_DEFEKT | Error: Drain pump (0=No; 1=Yes) | 31 | bit
Feuchte_zu_hoch | Error: Relative humidity too high for more than 4 hours (0=No; 1=Yes) | 32 | bit
Feuchte_zu_niedrig | Error: Relative humidity too low for more than 6 hours (0=No; 1=Yes) | 33 | bit
Osmosefilter_wechseln | Osmosis filter maximum operating hours reached (0=No; 1=Yes) | 34 | bit
Summenstörmeldung | Collective error message (0=No; 1=Yes) | 35 | bit
Bus-Fehler | Bus error (0=No; 1=Yes) | 36 | bit