Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 50

Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

50.M1	Kompakt-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M2	Kompakt-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M3	Modul-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M4	Modul-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M5	Wärmepumpenkombigeräte PKOM (Pichler)

50.M6	Luftbefeuchtungseinheit LBE (Pichler)

50.M7	Schulklassenlüftungsgeräte (Pichler)

50.M8	Ventilatoren (Pichler)

50 Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist (NIRO) nicht rostender Stahl (z.B. Edelstahl SS 316 oder Edelstahl SS 304), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, beschrieben.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM ) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen

Kommentar:

Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung der Anlage (z.B. Anlagennummer) anzugeben, um z.B. bei weiteren Anlagenteilen, Zubehör und Aufzahlungen eine Zuordnung zu ermöglichen.

Für Lüftungszentralgeräte wird als Anhang eine Anordnungsskizze empfohlen.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Kühldecken

- Kühlbalken

Einzelgeräte zur Luftbehandlung (z.B. Gebläsekonvektoren) sind in der LG38 Wärmeabgabe beschrieben oder frei zu formulieren.

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM H 6016 1989 01 01: Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen

- ÖNORM H 6038: Lüftungstechnische Anlagen - Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von Wohnungen mit Wärmerückgewinnung - Planung, Ausführung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung

-- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01: Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM H 12828: Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen

(Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13141-7: Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 7: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten (einschließlich Wärmerückgewinnung) für mechanische Lüftungsanlagen in Wohneinheiten (Wohnung oder Einfamilienhaus)

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13053: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

50.M1 + Kompakt-Lüftungsgeräte I (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Kompakt-Lüftungsgeräten beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

50.M1 22

Kompaktlüftungsgerät für Wand- oder Deckenmontage in frostfreien Räumen in linker oder rechter Ausführung für einen Luftvolumenstrom von höchstens 200 m³/h, besteht aus einem kompakten, wärmebrückenfreien und wärmegedämmten EPP-Gehäuse mit einer Geräteverkleidung, pulverbeschichtet in RAL 9003, einem hocheffizienten Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft Gegenstromwärmetauscher aus recycelbarem Kunststoff oder mit Feuchterückgewinnung (Enthalpietauscher, einem automatischen 100%-igen Bypass, mit energiesparenden Radialventilatoren in Gleichstromtechnik mit Volumenstromkonstantregelung, Luftfiltern der Filterklasse ISO ePM2,5 55% in der Außenluft und ISO Coarse 70% in der Abluft, mit integrierter, verkabelter, Steuerelektronik und einer Revisionstüre zur Filterwartung.

Die Lüftungsgeräte können bereits werkseitig mit der GLA-Funktion (Grundlüftung aktiv) vorkonfiguriert werden und erfüllen damit die Anforderungen nach der DIN 18017-3. Ein Abschalten des Gerätes über die Bedientaster oder die Pichler App ist dann nicht möglich.

Ausführung mit oder ohne integriertem PTC-Elektrovorheizregister (als Einfrierschutz für den Gegenstromwärmetauscher - höchstens 900 W)

Maximaler Betriebspunkt:

• Volumenstrom: 200 m3/h

• Ext. Pressung: 200 Pa

Kennwerte nach EN13141-7:

• Nennluftvolumenstrom: 125 m³/h

• Gehäusedichtheit: Externe Leckage 1,3 % und interne Leckage 0,4 %

• Zuluftseitiges Temperaturverhältnis mit Standardtauscher: 92,5 %

• Zuluftseitiges Temperaturverhältnis mit Enthalpietauscher: 83,4 %

• Zuluftseitiges Feuchteverhältnis mit Enthalpietauscher: 56,9 %

• Spezifische Eingangsleistung: 0,38 Wh/m³

Mit folgenden Einbauteilen:

• Gegenstromwärmetauscher mit Bypass (oder Ausführung mit Enthalpietauscher)

• Zuluft- und Abluftventilatoren mit EC Technologie

• Filterzelle ISO ePM2,5 55% in der Außenluft

• Filterzelle ISO Coarse 70% in der Abluft

• Kondensatwanne und Kondensatstutzen mit R 1/2" AG

• Steuerelektronik

• Ausführung mit oder ohne integriertem PTC Elektrovorheizregister (als Einfrierschutz für den Gegenstromwärmetauscher)

Technische Daten:

• Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz

• Vorsicherung: 13 A

• Abmessungen Ausführung Wand (BxHxT): 680 x 783 x 290 mm

• Abmessungen Ausführung Decke (BxHxT): 680 x 783 x 290 mm (310 mm mit Montagewinkel)

• Gewicht: ca. 30 kg

• Luftanschlüsse: ZUL / ABL / AUL / FOL je Ø 125 mm (System SAFE)

A+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand rechts	Stk

Für Wandmontage, rechte Ausführung.

z.B. Type 08LG150BWR von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand links	Stk

Für Wandmontage, linke Ausführung.

z.B. Type 08LG150BWL von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke rechts	Stk

Für Deckenmontage, rechte Ausführung.

z.B. Type 08LG150BDR von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke links	Stk

Für Deckenmontage, linke Ausführung.

z.B. Type 08LG150BDL von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand rechts PTC	Stk

Für Wandmontage, rechte Ausführung, mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister

z.B. Type 08LG150BWRV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand links PTC	Stk

Für Wandmontage, linke Ausführung, mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister

z.B. Type 08LG150BWLV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke rechts PTC	Stk

Für Deckenmontage, rechte Ausführung, mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister

z.B. Type 08LG150BDRV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke links PTC	Stk

Für Deckenmontage, linke Ausführung, mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister

z.B. Type 08LG150BDLV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand rechts GLA	Stk

Für Wandmontage, rechte Ausführung, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BWRGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand links GLA	Stk

Für Wandmontage, linke Ausführung, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BWLGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke rechts GLA	Stk

Für Deckenmontage, rechte Ausführung, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BDRGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke links GLA	Stk

Für Deckenmontage, linke Ausführung, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BDLGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand rechts PTC GLA	Stk

Für Wandmontage, rechte Ausführung, mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BWRVGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

N+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand links PTC GLA	Stk

Für Wandmontage, linke Ausführung, mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BWLVGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

O+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke rechts PTC GLA	Stk

Für Deckenmontage, rechte Ausführung, mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BDRVGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

P+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke links PTC GLA	Stk

Für Deckenmontage, linke Ausführung, mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BDLVGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M1 23

Kompaktlüftungsgerät für Wand- oder Deckenmontage in frostfreien Räumen in linker oder rechter Ausführung für einen Luftvolumenstrom von höchstens 200 m³/h, besteht aus einem kompakten, wärmebrückenfreien und wärmegedämmten EPP-Gehäuse mit einer Geräteverkleidung, pulverbeschichtet in RAL 9003, einem hocheffizienten Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft Gegenstromwärmetauscher aus recycelbarem Kunststoff oder mit Feuchterückgewinnung (Enthalpietauscher, einem automatischen 100%-igen Bypass, mit energiesparenden Radialventilatoren in Gleichstromtechnik mit Volumenstromkonstantregelung, Luftfiltern der Filterklasse ISO ePM2,5 55% in der Außenluft und ISO Coarse 70% in der Abluft, mit integrierter, verkabelter, Steuerelektronik und einer Revisionstüre zur Filterwartung.

Die Lüftungsgeräte können bereits werkseitig mit der GLA-Funktion (Grundlüftung aktiv) vorkonfiguriert werden und erfüllen damit die Anforderungen nach der DIN 18017-3. Ein Abschalten des Gerätes über die Bedientaster oder die Pichler App ist dann nicht möglich.

Ausführung mit oder ohne integriertem PTC-Elektrovorheizregister (als Einfrierschutz für den Gegenstromwärmetauscher - höchstens 900 W)

Maximaler Betriebspunkt:

• Volumenstrom: 200 m3/h

• Ext. Pressung: 200 Pa

Kennwerte nach EN13141-7:

• Nennluftvolumenstrom: 125 m³/h

• Gehäusedichtheit: Externe Leckage 1,3 % und interne Leckage 0,4 %

• Zuluftseitiges Temperaturverhältnis mit Standardtauscher: 92,5 %

• Zuluftseitiges Temperaturverhältnis mit Enthalpietauscher: 83,4 %

• Zuluftseitiges Feuchteverhältnis mit Enthalpietauscher: 56,9 %

• Spezifische Eingangsleistung: 0,38 Wh/m³

Mit folgenden Einbauteilen:

• Gegenstromwärmetauscher mit Bypass (oder Ausführung mit Enthalpietauscher)

• Zuluft- und Abluftventilatoren mit EC Technologie

• Filterzelle ISO ePM2,5 55% in der Außenluft

• Filterzelle ISO Coarse 70% in der Abluft

• Kondensatwanne und Kondensatstutzen mit R 1/2" AG

• Steuerelektronik

• Ausführung mit oder ohne integriertem PTC Elektrovorheizregister (als Einfrierschutz für den Gegenstromwärmetauscher)

Technische Daten:

• Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz

• Vorsicherung: 13 A

• Abmessungen Ausführung Wand (BxHxT): 680 x 783 x 290 mm

• Abmessungen Ausführung Decke (BxHxT): 680 x 783 x 290 mm (310 mm mit Montagewinkel)

• Gewicht: ca. 30 kg

• Luftanschlüsse: ZUL / ABL / AUL / FOL je Ø 125 mm (System SAFE)

A+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand rechts m.Enthalpietau.	Stk

Für Wandmontage, rechte Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.)

z.B. Type 08LG150BWRF von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand links m.Enthalpietau.	Stk

Für Wandmontage, linke Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.)

z.B. Type 08LG150BWLF von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke rechts m.Enthalpietau.	Stk

Für Deckenmontage, rechte Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.)

z.B. Type 08LG150BDRF von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke links m.Enthalpietau.	Stk

Für Deckenmontage, linke Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.)

z.B. Type 08LG150BWRF von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand rechts m.Enthalpietau.PTC	Stk

Für Wandmontage, rechte Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister

z.B. Type 08LG150BWRFV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand links m.Enthalpietau.PTC	Stk

Für Wandmontage, linke Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister

z.B. Type 08LG150BWLFV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke rechts m.Enthalpietau.PTC	Stk

Für Deckenmontage, rechte Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister

z.B. Type 08LG150BDRFV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke links m.Enthalpietau.PTC	Stk

Für Deckenmontage, linke Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister

z.B. Type 08LG150BDLFV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand rechts m.Enthalpietau. GLA	Stk

Für Wandmontage, rechte Ausführung

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BWRFGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand links m.Enthalpietau. GLA	Stk

Für Wandmontage, linke Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BWLFGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke rechts m.Enthalpietau. GLA	Stk

Für Deckenmontage, rechte Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BDRFGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke links m.Enthalpietau. GLA	Stk

Für Deckenmontage, linke Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BWRFGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand rechts m.Enthalpietau.PTC GLA	Stk

Für Wandmontage, rechte Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BWRFVGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

N+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wand links m.Enthalpietau.PTC GLA	Stk

Für Wandmontage, linke Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BWLFVGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

O+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke rechts m.Enthalpietau.PTC GLA	Stk

Für Deckenmontage, rechte Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BDRFVGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

P+	Kompaktlüftungsgerät LG 150B Decke links m.Enthalpietau.PTC GLA	Stk

Für Deckenmontage, linke Ausführung.

Mit integriertem Enthalpietauscher (Enthalpietau.), mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister, mit GLA-Funktion vorkonfiguriert

z.B. Type 08LG150BDLFVGLA von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M1 24

Aufzahlung (Az) auf Kompaktlüftungsgerät für Zubehör.

A+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Bedieneinheit MINI	Stk

Die Bedieneinheit MINI dient zur Ansteuerung des Lüftungsgerätes. Sie ist im Gerätepreis enthalten. Die einfache Bedienung ermöglicht:

• manuelle Einstellung der Lüftungsstufen

• Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb

• Anzeige von Betrieb, Filterwechsel und eventuelle Störungen

• USB-Schnittstelle zur Verbindung mit der Service-Software

• Abmessungen (BxHxT): 80 x 80 x 19 mm

Bedieneinheit einschließlich Montagezubehör.

Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bedieneinheit, Type 08LGMINI150200 von PICHLER.

B+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Bedieneinheit TOUCH	Stk

Die Bedieneinheit TOUCH mit 4,3"-Farb-Touch-Display dient zur Ansteuerung des Lüftungsgerätes. Die einfache Bedienung ermöglicht:

• automatische Einstellung der Lüftungsstufen (programmierbaren Zeitprogrammen, Feuchte- oder CO2-Regelung)

• manuelle Einstellung der Lüftungsstufen (z.B. Lüftungsstufe kann individuell erhöht werden - Stoßlüftung)

• Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb

• Einstellung der Volumenströme

• Anzeige von Betrieb, Temperaturen, Filterwechsel und eventuelle Störungen in Klartext

Technische Daten:

• Monochromes vollgrafisches TFT, weißer Test auf rotem Hintergrund, Auflösung 320 x 240 Pixel (QVGA), 4,3" Bilddiagonale

• intuitive Bedienung

• Zeitprogramm

• Betriebsstunden-/Laufzeitenzähler

• Micro-USB Serviceschnittstelle zur Konfiguration des Zeitprogrammes und zum Auslesen der Betriebsstunden

• 4-Draht Busverbindung

• Abmessungen (BxHxT): 110 x 84 x 25 mm

Bedieneinheit einschließlich Montagezubehör.

Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bedieneinheit, Type 08LG150250TC von PICHLER.

E+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B CO2-Sensor	Stk

CO2-Sensor zur Bedarfsregelung des Volumenstroms für Auf- und Unterputzmontage.

Technische Daten:

• Spannungsversorgung: 24 V DC

• Führungssignal: 0 - 10 V

• Messbereich: 0 - 200 ppm

• Abmessungen (BxHxT): 85 x 85 x 35 mm

CO2-Sensor, Type 07RC0248330 von PICHLER.

F+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Feuchte-Sensor	Stk

Feuchte-Sensor zur Bedarfsregelung des Volumenstroms für Auf- und Unterputzmontage.

Technische Daten:

• Spannungsversorgung: 24 V DC

• Führungssignal: 0 - 10 V

• Messbereich: 0 - 100 % r.F.

• Umgebung: 0 - 60 °C (nicht kondensierend)

• Abmessungen (BxHxT): 85 x 85 x 35 mm

Feuchte-Sensor, Type 07RHF49360 von PICHLER.

G+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Feuchte-Sensor u.CO2-Senor	Stk

Feuchte- und CO2-Sensor, geeignet für die Auf- bzw. Unterputzmontage, zur Bedarfsregelung des Volumenstroms. Konfiguration über DIP-Schalter einstellbar.

Technische Daten:

• Material Gehäuse: Kunststoff ABS, ähnlich RAL 9010

• Abmessungen: B x H x T = 80 x 105 x 24 mm

• Schutzklasse: IP 30 nach IEC 529

• Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

• Messbereich Feuchte: 0 - 100 % r.F.

• Messgenauigkeit: ± 3% (von 20-80% r.F.)

• Ausgangssignal: 0 - 10 V

• Kohlendioxidsensor: optischer Sensor (NDIR)

• Messbereich CO2: 0 - 2000 ppm

• Messgenauigkeit: ± 30 ppm / ±5% vom Messwert

• Ausgangssignal: 0-10V / OC 24V 50mA

Feuchte-Sensor, Type 07RCO2TRH von PICHLER.

H+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Segeltuchstutzen	Stk

Aus kaschiertem und hochreißfestem Gewebe und mit beidseitigen Muffen aus verzinktem Stahlblech.

Technische Daten:

• Durchmesser: 125 mm

• Muffenmaß

• Gestreckte Länge: 150 mm

Segeltuchstutzen, Type 01STR0125 von PICHLER.

I+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Abdeckelement AUL	Stk

Abdeckelement einschließlich Montagezubehör, zur Verblendung der AUL und FOL Leitung zur Wand hin.

Beschreibung:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9003

• Abmessungen: B x H x T = 680 x 265 x 273 mm

Abdeckelement, Type 08LG150ABDE265A von PICHLER.

J+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Abdeckelement ZUL	Stk

Abdeckelement einschließlich Montagezubehör, zur Verblendung der ZUL und ABL Leitung zur Wand hin.

Beschreibung:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9003

• Abmessungen (BxHxT): 680 x 80 x 273 mm

Abdeckelement, Type 08LG150ABDE080 von PICHLER.

K+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Abdeckelement 265	Stk

Abdeckelement einschließlich Montagezubehör, zur Verblendung der ZUL und ABL Leitung zur Wand hin.

Beschreibung:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9010

• Abmessungen (BxHxT): 680 x 265 x 273 mm

Abdeckelement, Type 08LG150ABDECK265 von PICHLER.

L+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Pollenfilter	Stk

Außenluftfilter als Pollenfilter.

Technische Daten:

• Filterklasse: ISO ePM1 80%

• Bauform: Filterzelle

• Abmessungen (BxHxT): 198 x 263 x 44 mm

Pollenfilter, Type 40LG050250 von PICHLER.

M+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Schalldämmeinheit KomFlex	Stk

Kompakte Lüftungsgeräte-Schalldämmeinheit zum direkten Anbau an das Komfortlüftungsgerät in Verbindung z.B. mit dem Luftleitungssystem KomFlex, mit eingebauten effizienten, speziell akustisch geformten Umlenkschalldämpferkulissen, Gehäuse außen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9003, der Innenteil ausgeführt als Umlenkkammer mit strömungstechnisch und akustisch optimierten Kulissen, nicht brennbare Kulissen mit hochfester, abriebsicherer und feuchtigkeitsabweisender Oberfläche aus Glasseide, mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung. Anschlussstutzen mit System Safe, für Steckmontage passend zum Luftleitungssystem KomFlex, Die Anschlüsse sind mit Staubschutzkappen verschlossen. Mit Befestigungslaschen zur einfachen Wand- oder Deckenmontage.

Technische Daten:

• Durchmesser Zuluft: 6 x Ø 63 mm

• Durchmesser Abluft: 6 x Ø 63 mm

• Abmessungen (BxHxT): 680 x 795 x 273 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

Schalldämmeinheit, Type 08SDELG150V63 von PICHLER.

N+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Schalldämmeinheit Spiro	Stk

Kompakte Lüftungsgeräte-Schalldämmeinheit zum direkten Anbau an das Komfortlüftungsgerät, mit eingebauten effizienten, speziell akustisch geformten Umlenkschalldämpferkulissen, Gehäuse außen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9003, der Innenteil ausgeführt als Umlenkkammer mit strömungstechnisch und akustisch optimierten Kulissen, nicht brennbare Kulissen mit hochfester, abriebsicherer und feuchtigkeitsabweisender Oberfläche aus Glasseide, mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung. Anschlussstutzen mit System Safe, ausgeführt für Steckmontage, Die Anschlüsse sind mit Staubschutzkappen verschlossen. Mit Befestigungslaschen zur einfachen Wand- oder Deckenmontage.

Technische Daten:

• Durchmesser Zuluft: 3 x Ø 100 mm

• Durchmesser Abluft: 3 x Ø 100 mm

• Abmessungen (BxHxT): 680 x 795 x 273 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

Schalldämmeinheit, Type 08LG150SDEV100A von PICHLER.

O+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B EPE-Bogen	Stk

Flexibler, segmentierter, isolierter Bogen aus expandiertem Polyethylen für Außen- und Fortluft. Niedriger Druckverlust durch glatte Innenoberfläche. Biegsam, nicht porös, Luftdicht, extrem leicht, einfach kürzbar, einfache Demontage zur Wartung, kein CO2-Fußabdruck und Vermeidung von Kondensatbildung. Kein Klemmen bei Kaltrauchklappen. BIM-Daten vorhanden.

Technische Daten:

• Durchmesser: ø 125 mm

• Winkel: 90 °C

• Dichte: 30 kg/m3

• Klassifizierung nach EN 13501: B -s2, d0

• Wärmekoeffizient: 0,0041W/m.K (EN 12667)

• Thermischer Widerstand: R = 0,39 m2K/W

• Temperaturbereich: -30°C - +60°C

• Wandstärke: 16 mm

• Luftdichtheit: D (EN 12237) = ATC 2 (EN 16798)

• Zeta: 0,88

EPE-Bogen, Type: 08EPEB1259016 von PICHLER.

50.M1 25

Aufzahlung (Az) auf Kompaktlüftungsgerät für Zubehör.

A+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Gerätesiphon	Stk

Gerätesiphon zur hygienischen, einwandfreien und räumlichen Trennung der Einleitung des Kondensats in den auftraggeberseitigen Syphon.

Gerätesiphon, Type 40LG030620 von PICHLER.

B+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Anbauverschraubung PVC	Stk

Anbauverschraubung PVC von ½ Zoll auf 1 ¼ Zoll

Anbauverschraubung PVC, Type: 08REDPVC11412 von PICHLER.

C+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Übergangsstück HL40.2	Stk

Übergangsstück für HT Rohr Ø 40 mm aus PE

Übergangsstück HL40.2, Type: 08UEGSHL40R12PE von PICHLER.

D+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Übergangsstück HL30.2	Stk

Übergangsstück für HT Rohr Ø 32 mm aus PE

Übergangsstück HL30.2, Type: 08UEGSHL30R12PE von PICHLER.

E+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Kondensathebeanlage CONLIFT1	Stk

Kondensatförderpumpe für Kondensat, das unterhalb des Abwasserkanals gesammelt wird oder nicht über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation oder den Abfluss des Gebäudes gelangen kann. Die Hebeanlage ist steckerfertig ausge- führt und besteht aus Sammelbehälter, Pumpe mit zugänglicher Hydraulik sowie zwei Schwimmerschaltern. Der erste Schwimmer dient zum Ein- und Ausschalten. Der zweite Schwimmer für die Alarmschaltung. Der Alarmkontakt ist als potentialfreier Wechselkontakt (Öffner/Schließer) ausgeführt. Der Lieferumgang beinhaltet ein Anschlusskabel mit Schukostecker sowie ein Alarmkabel mit je 1,7 m Länge. Weiterhin im Lieferumfang enthalten sind 6 m Druckschlauch, ein serienmäßig integrierter Rückflussverhinderer, Zu- und Ablaufanschlussstücke sowie das Monatagematerial für bodenstehende oder wandhängende Installation.

Technische Daten:

• Max. Pumpvolumen: 588 l/h

• Max. Förderhöhe 5,5 m

• 475 l/h Pumpvolumen bei 2 m Förderhöhe

• Elektroanschluss mit Schuko-Stecker

• Motorleistung 75 W

• Nennstrom 0,65 A / Anschlussspannung 230V

• BxHxT 259x183x165 mm ~ 4,1 kg

Kondensathebeanlage CONLIFT1, Type 02CONLIFT1 von PICHLER.

F+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B MODBUS/NABTO-GATEWAY	Stk

Das Modbus dient zur Verbindung des Kompaktlüftungsgerätes mit dem Internet und in weiterer Folge mit der Pichler App. Bei Verwendung des Gateways entfällt die Modbus RTU Verbindung der Gebäudeleittechnik.

MODBUS/NABTO-GATEWAY, Type: 08GATEWAYNABTO von PICHLER.

G+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B MODBUS/KNX-GATEWAY	Stk

Das Modbus / KNX Gateway ermöglicht die Anbindung eines Lüftungsgerätes an ein KNX-Bussystem. Dabei dient das Gateway als Bindeglied zwischen den beiden Bussystemen. Das Gateway ist dabei immer der Master am Modbus. Auf der KNX Seite hingegen, verhält es sich wie ein gewöhnliches KNX TP-1 Gerät. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung und Überwachung des Lüftungsgerätes durch ein KNX-System. Um die Konfiguration zu erleichtern, stehen für viele Lüftungsgeräte ETS-Vorlageprojekte als Download zur Verfügung.

Technische Daten:

• Abmessungen:  L x B x T = 18 x 100 x 60 mm

• Montage: Hutschiene oder Wand

• zulässige Umgebungstemperatur: -5 – 45 °C

• zulässige Feuchte: 5 – 93 % nicht kondensierend

• Schutzart: IP20

• Spannung: 12…24V AC/DC

• Schnittstellen: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1

• Achtung: Die Spannungsversorgung erfolgt durch den Auftraggeber!

MODBUS/KNX-GATEWAY, Type: 08KNXGAB von PICHLER.

H+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Revisiondeckel	Stk

Revisonsdeckel

Zur optischen Verblendung des gesamten Komfortlüftungsgerätes einschliesslich der Luftanschlussstutzen in einer Zwischendecke oder in der Wandverkleidung.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9003

• Abmessungen: B x H x T = 1108 x 836 x 76 mm

• Abmessungen Deckenausschnitt: B x H = ca. 1065 x 790 mm

LG150 Revisionsdeckel, Type: 08LG100150REVDE von PICHLER.

I+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Unterputz Set Huter	Stk

Unterputz Set passend für Huter-Gestell: "ASM WC/Wr.Lü.Pichlerluft" (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ermöglicht eine vollständige Verblendung des Kompaktlüftungsgerätes LG 150 einschliesslich Luftleitungen in der Rückwand, über dem Spülkasten. Die Revisionsfront sorgt für einen wartungsfreundlichen Zugang zum Gerät.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9003

• Abmessungen: B x H x T = 889 x 1108 x 100 mm

Erforderliche Raumhöhen:

• Rohraumhöhe: 2700 mm

• Fertige Raumhöhe: 2500 mm

• Raumhöhe mit Zwischendecke: 2345 mm

LG150 Unterputz Set Huter, Type: 08LG150UPSETHUA von PICHLER.

J+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Wandabschluss	Stk

Wandabschluss zur wärmebrückenfreien Dämmung der AUL und FOL Durchführungen zur Wand hin, selbstklebend.

Technische Daten:

• Abmessungen (BxHxT): 675 x 160 x 22 mm

Wandabschluss, Type 08LG150WA15 von PICHLER.

50.M1 26

Aufzahlung (Az) auf Kompaktlüftungsgerät für Ersatzteile.

A+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Ersatz Außenluftfilter	Stk

Außenluftfilter als Ersatzteil.

Technische Daten:

• Filterklasse: ISO ePM2,5 55%

• Bauform: Filterzelle

Außenluftfilter, Type 40LG050230 von PICHLER.

B+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Ersatz Abluftfilter	Stk

Abluftfilter als Ersatzteil.

Technische Daten:

• Filterklasse: ISO Coarse 70%

• Bauform: Filterzelle

Abluftfilter, Type 40LG050240 von PICHLER.

50.M1 28

Aufzahlung (Az) auf Kompaktlüftungsgerät für Zubehör.

J+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Inbetriebnahme LT	Stk

Lufttechnische (LT) Inbetriebnahme der Kompaktlüftungsanlage, Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

• Einregulierung aller Zu- und Abluftventile

• Erstellen einer Luftmengenbilanz für die Zu- und Ablufträume

• Erstellen eines Übergabeprotokolles

Lufttechnische Inbetriebnahme, Type 08LINBETRIEBNAHME von PICHLER.

K+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B Inbetriebnahme RT	Stk

Regeltechnische (RT) Inbetriebnahme der Kompaktlüftungsanlage nach fertiggestellter und überprüfter Lüftungsmontage und Elektroverkabelung durch den Auftraggeber, Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

• Überprüfung der Elektroanschlüsse (Netzanspeisung, Bedieneinheit, Temperaturfühler)

• Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes

• Einstellung der geforderten Geräteluftmengen nach erfolgter Voreinstellung der Luftauslässe durch den Auftraggeber

• Einstellung der geforderten Regelparameter (Regelungsart, Temperaturen, Filterzeiten, ect.)

• Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

• Nutzereinweisung und Übergabe

Regeltechnische Inbetriebnahme, Type 08INBETRIEBNAHME von PICHLER.

L+	Az Kompaktlüftungsgerät LG 150B SERVICE GLT	Stk

Einstellen der Schnittstellenparameter in der Gebäudeleittechnik. Eine weiterführende Unterstützung bei der GLT-Anbindung wird gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt!

Service GLT, Type 08SERVICEGLT von PICHLER.