Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 50

Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

50.M1	Kompakt-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M2	Kompakt-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M3	Modul-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M4	Modul-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M5	Wärmepumpenkombigeräte PKOM (Pichler)

50.M6	Luftbefeuchtungseinheit LBE (Pichler)

50.M7	Schulklassenlüftungsgeräte (Pichler)

50.M8	Ventilatoren (Pichler)

50 Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist (NIRO) nicht rostender Stahl (z.B. Edelstahl SS 316 oder Edelstahl SS 304), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, beschrieben.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM ) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen

Kommentar:

Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung der Anlage (z.B. Anlagennummer) anzugeben, um z.B. bei weiteren Anlagenteilen, Zubehör und Aufzahlungen eine Zuordnung zu ermöglichen.

Für Lüftungszentralgeräte wird als Anhang eine Anordnungsskizze empfohlen.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Kühldecken

- Kühlbalken

Einzelgeräte zur Luftbehandlung (z.B. Gebläsekonvektoren) sind in der LG38 Wärmeabgabe beschrieben oder frei zu formulieren.

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM H 6016 1989 01 01: Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen

- ÖNORM H 6038: Lüftungstechnische Anlagen - Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von Wohnungen mit Wärmerückgewinnung - Planung, Ausführung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung

-- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01: Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM H 12828: Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen

(Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13141-7: Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 7: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten (einschließlich Wärmerückgewinnung) für mechanische Lüftungsanlagen in Wohneinheiten (Wohnung oder Einfamilienhaus)

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13053: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

50.M2 + Kompakt-Lüftungsgeräte II (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Kompakt-Lüftungsgeräten beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

50.M2 01

Lüftungsgerät für Standmontage in linker und rechter Ausführung für einen Luftvolumenstrom von höchstens 2200 m³/h, besteht aus einem wärmegedämmten Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit einer Wandstärke von 100 mm, außen pulverbeschichtet in RAL 9010 und eignet sich zur Standmontage in wetterfester und dachintegrierter Ausführung.

Das Lüftungsgerät enthält in der T-Ausführung (Temperaturänderungsgrad > 85 %) ein hocheffizientes Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium oder in der F-Ausführung (mit Feuchterückgewinnung) einen Enthalpietauscher, mit einem automatischen 100%-igen Bypass und energiesparenden Radialventilatoren mit EC-Motoren-Technologie. Des weiteren enthalten sind Luftfilter der Güteklasse ISO ePM1 55% in der Außen- und ISO ePM10 75% in der Abluft, welche über die Revisionsklappe an der Gerätefront einfach gewartet werden können.

Ein externes 3,5" Farb-Touch-Display ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung des Lüftungsgerätes. Die Montage des Bedienelementes erfolgt Aufputz. Das Lüftungsgerät ist standardmäßig mit einer Volumenstromkonstant-Regelung und drei einstellbaren Lüftungsstufen ausgestattet. Über Aufzahlung sind Erweiterungen für eine Druckkonstant- oder System-Optimizer-Regelung erhältlich. Ebenso über Aufzahlung kann über CO2-Sensor oder VOC-Sensor ein bedarfsgeführter Komfortlüftungsbetrieb realisiert werden.

Technische Daten:

• Abmessungen Grundgerät: B x H x L = 1200 x 1350 x 2300 mm (Länge variiert je nach Ausführung)

• Höhe Flachdach: 60 mm

WERTE LAUT EU-VERORDNUNG 1253-2014

(Weitere Werte, siehe Produktdatenblatt downloadbar unter www.pichlerluft.at)

T-AUSFÜHRUNG:

Maximaler Betriebspunkt:

• Volumenstrom: 2300 m³/h

• externe Pressung: 250 Pa

Nennbetriebspunkt:

• Volumenstrom: 1500 m³/h

• externe Pressung: 200 Pa

• Spezifische Ventilatorleistung SFP: 0,33 Wh/m³

• Thermischer Übertragungsgrad: 85,2 %

F-AUSFÜHRUNG:

Maximaler Betriebspunkt:

• Volumenstrom: 2300 m³/h

• externe Pressung: 250 Pa

Nennbetriebspunkt:

• Volumenstrom: 1500 m³/h

• externe Pressung: 200 Pa

• Spezifische Ventilatorleistung SFP: 0,35 Wh/m³

• Thermischer Übertragungsgrad: 79,3 %

• Feuchteübertragungsgrad:  71,3 %

Einbauteile

• Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium (T-Ausführung)

• Enthalpietauscher mit Feuchterückgewinnung (F-Ausführung)

• Automatischer Bypass der Wärmerückgewinnung

• Zuluft- und Abluftventilatoren mit EC-Technologie

• Filterzelle ISO ePM1 55% in der Außenluft

• Filterzelle ISO ePM10 75% in der Abluft

• Kondensatwanne und Kondensatstutzen Ø 40 mm

• Steuerelektronik mit aufgebautem Hauptschalter (Regelung: PI-Air2-Steuerung)

A+	Lüftungsgerät LG 1800K T-Ausführung	Stk

Ausführung:

• T-Ausführung

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL seitlich positioniert

• in wetterfester Ausführung mit Flachdach

Technische Daten:

• Gewicht: rd. 650 kg

• Luftanschlüsse: B x H = 880 x 410 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1800K (T-Ausführung) Type 0818TKW von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät LG 1800K F-Ausführung	Stk

Ausführung:

• F-Ausführung

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL seitlich positioniert

• in wetterfester Ausführung mit Flachdach

Technische Daten:

• Gewicht: rd. 650 kg

• Luftanschlüsse: B x H = 880 x 410 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1800K (F-Ausführung) Type 0818FKW von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät LG 1800K dachi.T-Ausführung	Stk

Ausführung:

• T-Ausführung

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL unten, AUL, FOL seitlich positioniert

• Dachintegrierte (dachi.) Ausführung mit Flachdach

Technische Daten:

• Gewicht: rd. 670 kg

• Luftanschlüsse ZUL / ABL: B x H = 720 x 270 mm

• Luftanschlüsse AUL / FOL: B x H = 880 x 410 mm

z.B. Lüftungsgerät LG 1800K (T-Ausführung) Type 0818TKD von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät LG 1800K dachi.F-Ausführung	Stk

Ausführung:

• F-Ausführung

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL unten, AUL, FOL seitlich positioniert

• Dachintegrierte (dachi.) Ausführung mit Flachdach

Technische Daten:

• Gewicht: rd. 670 kg

• Luftanschlüsse ZUL / ABL: B x H = 720 x 270 mm

• Luftanschlüsse AUL / FOL: B x H = 880 x 410 mm

z.B. Lüftungsgerät LG 1800K (F-Ausführung) Type 0818FKD von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M2 05

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät LG 1800K

F+	Az Lüftungsgerät LG 1800K dachintegriert Sockel bis 700mm	Stk

dachintegriert für Sockel.

Technische Daten:

• Sockel in Paneelbauweise mit U-Wert < 0,3 W/m2K

• Thermische Entkopplung zur Gebäudehülle

• Öffnungen für Luftleitungen frei wählbar

• Variable Sockelhöhe bis höchstens 700 mm (je nach Dachaufbau)

• Wetterschutzabdeckung (wird bei der Gerätemontage wieder entfernt)

Sockel, Type 0818_D_SO7 von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät LG 1800K dachintegriert Sockel bis 1000mm	Stk

dachintegriert für Sockel.

Technische Daten:

• Sockel in Paneelbauweise mit U-Wert < 0,3 W/m2K

• Thermische Entkopplung zur Gebäudehülle

• Öffnungen für Luftleitungen frei wählbar

• Variable Sockelhöhe bis höchstens 1000 mm (je nach Dachaufbau)

• Wetterschutzabdeckung (wird bei der Gerätemontage wieder entfernt)

Sockel, Type 0818_D_SO10 von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Gerät+Sockel vorm.	Stk

Gerät und Sockel vormontiert (vorm.).

Sockel vormontiert Type 12SONDERTEIL von PICHLER.

I+	Az Lüftungsgerät LG 1800K elektrisches Vorheizregister	Stk

für integriertes elektrisches Vorheizregister, einschließlich Dreiwege Motorregelventil.

Lüftungsgerät, Type 0818_VE von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät LG 1800K elektrisches Nachheizregister	Stk

für integriertes elektrisches Nachheizregister.

Lüftungsgerät, Type 0818_NE von PICHLER.

K+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Warmwasservorheizregister	Stk

für integriertes Warmwasservorheizregister, inkl. Dreiwege Motorregelventil. Vom Auftraggeber beigestellter Systemtrenner erforderlich!

Lüftungsgerät, Type 0818_VW von PICHLER.

L+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Warmwassernachheizregister	Stk

für integriertes Warmwassernachheizregister, inkl. Dreiwege Motorregelventil. Vom Auftraggeber beigestellter Systemtrenner erforderlich!

Lüftungsgerät, Type 0818_NW von PICHLER.

M+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Wasserkombiregister	Stk

für integriertes Wasserkombiregister zum Heizen und Kühlen, inkl. Dreiwege Motorregelventil.

Lüftungsgerät, Type 0818_KOW von PICHLER.

N+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Schalldämpfer ZUL ABL	Stk

für integrierte Schalldämpfer, für die ZUL und ABL, Länge 1600 mm je Modul.

Lüftungsgerät, Type 0818_S2 von PICHLER.

O+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Schalldämpfer AUL FOL ZUL ABL	Stk

für integrierte Schalldämpfer, für die ZUL, ABL, AUL und FOL, Länge 1600 mm je Modul.

Lüftungsgerät, Type 0818_S3 von PICHLER.

P+	Az Lüftungsgerät LG 1800K isolierte Kondensat-Siphon-Box	Stk

für isolierte Kondensat-Siphon-Box.

Box aus verzinktem Stahlblech, inklusive Befestigungsmaterial, Stopfwolle, Rohrleitungsverbindungen und Kabeldurchführung für das Rohrbegleitheizband. Zur zusätzlichen Isolierung des Kondensatabflusses bei Lüftungsgeräten in Außenaufstellung.

Der Siphon und das Rohrbegleitheizband sind im Lieferumfang des Lüftungsgerätes der Fa. Pichler enthalten.

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x T = 192 x 201 x 300 mm

• Gewicht: ca. 3 kg

isolierte Kondensat-Siphon-Box, Type 08ISOBOXSIPH von PICHLER.

50.M2 06

Steuer- und Regelungssystem mit Bedieneinheit:

Das Steuer- und Regelungssystem umfasst sämtliche erforderlichen Komponenten zur Steuerung von Ventilatoren, Wärmetauschern, Antrieben, Stellgliedern, elektrischen und wasser-basierten Heiz- und Kühlsystemen in modernen Lüftungsgeräten.

Für den internen Datenaustausch unter den Systembauteilen sorgt Bustechnik neuesten Standards. Das Steuersystem ist mit einer Vielzahl an marktüblichen Bus-Systemen vernetzbar. Der Master beinhaltet sämtliche Systemschnittstellen, eine Hochleistungs-Prozessoreinheit sowie über Aufzahlung einen Webserver. Über eine Mehrebenen-Benutzeroberfläche lassen sich vom Administrator für jeweilige Anwendergruppen passende unterschiedliche Zugriffsebenen festlegen.

Sämtliche Peripheriegeräte sind über eine Bus-Leitung mit dem Mastermodul verbunden. Damit wird unter Beibehaltung völliger Kontrolle über alle Systemeinheiten eine sehr einfache Anlagenverdrahtung möglich. Dank dieser außergewöhnlichen Lösung lassen sich Installation, Abnahme und Inbetriebsetzung der Anlage besonders effizient vornehmen. Das Lüftungsgerät kann einschließlich aller internen Installationen und Verdrahtungen im Werk zusammengebaut werden.

Regelungsart Lüftung:

• Volumenstromkonstantregelung

• Luftqualitätssteuerung CO2 (Sensor erforderlich)

• Luftqualitätssteuerung VOC (Sensor erforderlich)

• Externes Führungssignal 0 - 10 V (ist in eigener Position beschrieben)

• Druckkonstantregelung (ist in eigener Position beschrieben)

• Pichler-System-Optimizer-Regelung (ist in eigener Position beschrieben)

Regelung Temperatur:

• Ablufttemperaturgeführte Regelung mit Zuluftminimalbegrenzung

• Zuluftkonstantregelung

Registeransteuerung:

• Ansteuerung eines externen Elektrovorheizregisters (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines externen Elektronachheizregisters (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines DX Kühlers (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines Wasser-Vorheizregisters (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines Wasser-Nachheizregisters (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines Wasser-Kühlregisters (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines Wasser-Kombiregisters (ist in eigener Position beschrieben)

Kommunikation:

• Webserver (ist in eigener Position beschrieben)

• Modbus TCP/IP (ist in eigener Position beschrieben)

• Modbus RTU (ist in eigener Position beschrieben, bei System-Optimizer nicht möglich)

• BACnet (ist in eigener Position beschrieben)

• LON-Bus (ist in eigener Position beschrieben)

• KNX (ist in eigener Position beschrieben)

Zusatzfunktionen:

• Außenluftkompensation

• Sommernachtskühlung (nur in Verbindung mit Wochenprogramm)

• Wochenprogramm

• Sprachpaket

• Kälterückgewinnung

Signalaustausch:

• Analogeingang für CO2/VOC-Sensor

• Eingang für niedrige Drehzahl

• Eingang für hohe Drehzahl

• Ansteuerung Absperrklappen (2 x Belimo LM24A)

• Störmeldung A (Abschaltung der Anlage)

• Eingang extern Start

• Eingang extern Stopp (ist in eigener Position beschrieben)

• Eingang extern Brandalarm (ist in eigener Position beschrieben)

• Betriebsmeldung (ist in eigener Position beschrieben)

Bedieneinheit PI-HMI-35-T:

Über die externe Bedieneinheit PI-HMI werden alle Einstellungen für das Lüftungsgerät vorgenommen. Am 3,5" Farb-Touch-Display werden die aktuellen Betriebsparameter und Systemwerte wie z.B. die Betriebsart, die Lüfterstufe, Temperaturen, usw. dargestellt. Es kann zwischen Automatikbetrieb und manuellen Betrieb ausgewählt werden. Im Automatikbetrieb arbeitet das System vollautomatisch nach programmierbaren Zeitprogrammen, im manuellen Betrieb kann z.B. die Lüfterstufe individuell erhöht werden (Stoßlüftung).

Beschreibung:

• externes 3,5" Farb-Touch-Display

• Ausführung für Auf- oder Unterputz-Montage

• Abmessungen (BxHxT): 80 x 121 x 42 mm

A+	Steuer-u.Regelungssystem m.Bedieneinheit f.LG1800K	Stk

z.B. Steuer- und Regelungssystem, Type 08LGREGELUNG von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M2 07

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät LG 1800K

B+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Druckkonstantregelung	Stk

für Druckkonstantregelung.

Druckkonstantregelung, Type 08LGDRUCKKON von PICHLER.

C+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Systemoptimizerreg.	Stk

für Systemoptimizerregelung.

Systemoptimizerregelung, Type 08LGPFANOPT von PICHLER.

D+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Systemoptimizer Zusatz	Stk

für Zusatzmodul für Systemoptimizerregelung.

Bedarfsgerechte Ventilatorregelung: Über ein in Bereiche unterteiltes, eigens entwickeltes Zonen-Optimizer-System, können pro Bereich 25 Zonen (50 Volumenstromregler) eingebunden werden. Bei Bedarf kann dieses System auf maximal 5 Bereiche zu je 25 Zonen also insgesamt 125 Zonen (250 Volumenstromregler) erweitert werden. Die aktuellen Betriebsparameter der Volumenstromregler (z. B. Klappenstellung, aktuelle Volumenstrome, usw.) werden über ein Modbus-System an den zentralen Optimizer weitergegeben. Daraus wird die optimale Ventilatordrehzahl errechnet, um wiederum alle Klappen im optimalen Betriebspunkt zu halten.

Vorteile gegenüber Druckkonstantregelung: Erheblich weniger Energieverbrauch der Ventilatoren, geringere Strömungsgeräusche durch geregelten Vordruck im Kanalsystem, optimiertes Regelverhalten durch zentrale Ansteuerung aller Volumenstromregler. Bei der Busverkabelung wird das "Daisy -Chain" Prinzip angewendet und damit der Aufwand für die Installation minimiert

Zusatzmodul Systemoptimizerregelung, Type 08SYSOPT von PICHLER.

E+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Erweiterungspaket	Stk

für Regelungserweiterungspaket

Bestehend aus:

• Regelungserweiterung Webserver (08LGREGWEB)

• Regelungserweiterung ModBus TCP/IP oder BACnet-Schnittstelle (08LGREGTCPIP)

• Regelungserweiterung ModBus RTU (bei PICHLER-System-Optimizer nicht möglich) (08LGREGRTU)

• Signalaustausch extern STOPP (08LGREGSTARTSTOP)

• Signalaustausch BMZ (08LGREGBMZ)

Regelungserweiterungspaket Type 08LGREGERW1 von PICHLER.

F+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K getr.Spannungsversorg.	Stk

für getrennte (getr.) Spannungsversorgung (Spannungsversorg.)

für Ventilatoren/Steuer- und Regelungsanlage und Heizregister

Getrennte Spannungsversorgung Type 08LGREGTSPANNUNG von PICHLER

G+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Kanalrauchmelder	Stk

Kanalrauchmelder bei WF und DINT

Verkabelung Type 08LGREGTKRAUCH von PICHLER.

H+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Netzkabel	Stk

für Netzwerkkabel bei Geräten mit System Optimizer

Netzwerkkabel Type 08LGREGTOPT von PICHLER.

I+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Erweit.Webserver	Stk

für Regelungserweiterung (Erweit.) Webserver.

Regelungserweiterung Webserver, Type 08LGREGWEB von PICHLER.

J+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Erweit.ModBus TCP/IP	Stk

für Regelungserweiterung (Erweit.) ModBus TCP/IP oder BACnet-Schnittstelle.

Regelungserweiterung ModBus, Type 08LGREGTCPIP von PICHLER.

K+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Erweit.ModBus RTU	Stk

für Regelungserweiterung (Erweit.) ModBus RTU.

Regelungserweiterung ModBus, Type 08LGREGRTU von PICHLER.

L+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K MODBUS/KNX-GATEWAY	Stk

für das Modbus / KNX Gateway und ermöglicht die Anbindung an ein KNX-Bussystem. Dabei dient das Gateway als Bindeglied zwischen den beiden Bussystemen. Das Gateway ist dabei immer der Master am Modbus. Auf der KNX Seite hingegen, verhält es sich wie ein gewöhnliches KNX TP-1 Gerät. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung und Überwachung des Lüftungsgerätes durch ein KNX-System. Um die Konfiguration zu erleichtern, stehen für viele Lüftungsgeräte ETS-Vorlageprojekt als Download zur Verfügung.

Technische Daten:

• Abmessungen: L x B x T = 18 x 100 x 60 mm

• Montage: Hutschiene oder Wand

• zulässige Umgebungstemperatur:  -5 – 45 °C

• zulässige Feuchte: 5 - 93 % nicht kondensierend

• Schutzart: IP20

• Spannung: 12…24V DC

• Schnittstellen: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1

• Achtung: Die Spannungsversorgung erfolgt durch den Auftraggeber!

MODBUS/KNX-GATEWAY Type 08KNXGAB von PICHLER

M+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Signalaustau.ext.STOP	Stk

für Signalaustausch (Signalaustau.) extern (ext.) STOP.

Funktionen:

• Externe Stop-Funktion

• B-Alarm, selbstquittierend

• Eingang auf Klemmen geführt

Signalaustausch extern STOP, Type 08LGREGSTARTSTOP von PICHLER.

N+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Signalaustau.BMZ	Stk

für Signalaustausch (Signalaustau.) mit Brandmeldezentrale (BMZ).

Funktionen:

• Externer Brandalarm

• Eingang auf Klemmen geführt

Signalaustausch BMZ, Type 08LGREGBMZ von PICHLER.

O+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Signalaustau.RAUCH	Stk

für Signalaustausch (Signalaustau.) RAUCH.

Funktionen:

• Externer Rauchalarm

• Eingang auf Klemmen geführt

Signalaustausch RAUCH, Type 08LGREGRAUCH von PICHLER.

P+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1800K Signalaustau.BETRIEB	Stk

für Signalaustausch (Signalaustau.) BETRIEB.

Funktionen:

• Betriebsmeldung

• potentialfreier Kontakt (höchstens 30 V / 3 A)

Signalaustausch BETRIEB, Type 08LGREGSIGBETRIEB von PICHLER.

50.M2 08

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät für Zubehör.

A+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Segeltuchstutzen	Stk

Segeltuchstutzen für oben liegende Anschlüsse aus kaschiertem und hochreißfestem Gewebe und mit beidseitigem Flansch aus verzinktem Stahlblech.

• Anschluss (BxH): 880 x 410 mm

• Flansch: P30

• gestreckte Länge: 150 mm

Segeltuchstutzen, Type 08STE880410 von PICHLER.

B+	Az Lüftungsgerät LG 1800 Absperrklappe m.Einhausung	Stk

Absperrklappe mit wetterfester Einhausung, Rahmen und Lamellen verzinkt, mit montiertem Motor LF 24.

• Anschluss (BxHxL): 880 x 410 x 150 mm

• Flansch: P30

• Einschließlich montierter Stellantrieb

Absperrklappe, Type 08AKEWF880410von PICHLER.

C+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Kanaltemperaturfühler 3m	Stk

Kanaltemperaturfühler, PT1000 Sensor mit Flansch

Technische Daten:

• Sensorart: PT1000

• Schutzart: IP67

• Kabellänge: 3 m

• mit Montageflansch

Kanaltemperaturfühler, Type 40LG0400011B von PICHLER.

D+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Raumtemperaturfühler	Stk

Raumtemperaturfühler, PT1000 Sensor im Aufputzgehäuse.

Raumtemperaturfühler, Type 40LG041330 von PICHLER.

E+	Az Lüftungsgerät LG 1800K CO2-Sensor	Stk

CO2-Sensor im Aufputzgehäuse, für die Wandmontage, zur Bedarfsregelung des Volumenstroms.

Technische Daten:

• Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

• Führungssignal: 0 - 10 V

• Messbereich: 0 - 2000 ppm

• Abmessungen (BxHxT): 85 x 85 x 35 mm

CO2-Sensor, Type 07RCO248330 von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Multifunktions-Raum-CO2-Fühler	Stk

Der RCO2-T ermittelt den CO2-Gehalt und die Temperatur der Raumluft. Die Ermittlung des CO2-Gehaltes der Luft wird mittels NDIR-Sensor ermittelt. Im Turnus von ca. 7 Tagen wird eine Selbstkalibrierung der CO2-Messung durchgeführt. Zur Sicherstellung dieser Funktion muss das Gerät innerhalb des Zeitraumes von 7 Tagen mindestens einmal mit Frischluft (CO2-Gehalt ca. 350 ppm) versorgt werden.

Technische Daten:

• Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

• Ausgangssignal Luftqualität: 0-10 V / OC 24 V 50 mA, kurzschlussfest

• Messbereich Temperatur: 0...+50 °C

• Ausgangssignal Temperatur: 0-10 V

• Messgenauigkeit Temperatur: ±1 % vom Messbereich

• Kohlendioxidsensor: optischer Sensor (NDIR)

• Messbereich CO2: 0...2.000 ppm

• Ausgangssignal CO2: 0-10 V / OC 24 V 50 mA, kurzschlussfest

• Messgenauigkeit CO2: ±30 ppm ±5 % vom Messwert

• Autokalibrierung CO2: mittels Jumper einstellbar

• Manuelle Kalibrierung CO2: mittels Frischluft und Kalibriertaste

• Umgebungstemperatur: 0...+50 °C

• Gehäuse: Werkstoff ABS

• Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010, andere Farben möglich)

• Abmessungen: B x H x T = 80 x 105 x 23,5 mm

• Elektrischer Anschluss: 0,14 - 1,5 mm² über Klemmen auf Platine

• Langzeitstabilität: <10 % / Jahr

• Einlaufzeit: 10 min

• Montage: Wandmontage oder auf UP-Dose, Ø 55 mm, Unterteil mit 4-Loch, für Befestigung auf senkrecht oder waagrecht installierten UP-Dosen

• Schutzklasse: III (nach EN 60 730), Schutzart: IP 30 (nach IEC 529)

• Feuchte: <95 % r. F.

• Normen: CE-Konformität, elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61 326 +A1+A2

• EMV-Richtlinie: 89/336/EWG

• Ausgangsspannung: 24 V AC

• Ausgangsnennstrom: 0,83 A

• Technologie: Linear

• Gewicht: 0,38 kg

• Nominale Leistung: 20 VA

• EMV-Norm: EN55022/B

Multifunktions-Raum-CO2- und/oder Luftqualitäts-Fühler Type 07RCO2T5830 von PICHLER.

50.M2 09

Aufzahlung (Az) auf Kompaktlüftungsgerät für Ersatzteile.

A+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Ersatz Außenluftfilter	Stk

Außenluftfilter als Ersatzteil.

Technische Daten:

• Filterklasse: ISO ePM1 55%

• Bauform: Filterzelle

Außenluftfilter, Type 40LG0500011A von PICHLER.

C+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Ersatz Abluftfilter	Stk

Abluftfilter als Ersatzteil.

Technische Daten:

• Filterklasse: ISO ePM10 75%

• Bauform: Filterzelle

Abluftfilter, Type 40LG0500012A von PICHLER.

50.M2 0A

Aufzahlung (Az) auf Kompaktlüftungsgerät für Zubehör.

A+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Inbetriebnahme LT	Stk

Lufttechnische (LT) Inbetriebnahme der Lüftungsanlage, Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

• Einregulierung aller Zu- und Abluftventile

• Erstellen einer Luftmengenbilanz für die Zu- und Ablufträume

• Erstellen eines Übergabeprotokolles

Lufttechnische Inbetriebnahme, Type 08LINBETRIEBNAHME von PICHLER.

B+	Az Lüftungsgerät LG 1800K Inbetriebnahme RT	Stk

Regeltechnische (RT) Inbetriebnahme der Lüftungsanlage nach fertiggestellter und überprüfter Lüftungsmontage und Elektroverkabelung durch den Auftraggeber, Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

• Überprüfung der Elektroanschlüsse (Netzanspeisung, Bedieneinheit, Temperaturfühler)

• Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes

• Einstellung der geforderten Geräteluftmengen nach erfolgter Voreinstellung der Luftauslässe durch den Auftraggeber

• Einstellung der geforderten Regelparameter (Regelungsart, Temperaturen, Filterzeiten, ect.)

• Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

• Nutzereinweisung und Übergabe

Regeltechnische Inbetriebnahme, Type 08INBETRIEBNAHME von PICHLER.

C+	Az Lüftungsgerät LG 1800K SERVICE GLT	Stk

Einstellen der Schnittstellenparameter in der Gebäudeleittechnik. Eine weiterführende Unterstützung bei der GLT-Anbindung wird gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt!

SERVICE GLT Type 08SERVICEGLT von PICHLER.