Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IA + Schalldämpfer (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Schalldämpfern, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IA 21

Flachschalldämpfer mit Rohranschluss ausgeführt als eckiger Schalldämpfer mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

A+	Flachschalldämpfer PFSDW m.Rohranschluss 100/500mm	Stk

Flachschalldämpfer mit Länge 500 mm.

Technische Daten:

• Luftanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß mit doppelter Lippendichtung (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 160 x 120 x 500 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 8 dB

• Gewicht: 3 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 141 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 12 Pa

z.B. Flachschalldämpfer Type 08PFSDW100500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Flachschalldämpfer PFSDW m.Rohranschluss 100/1000mm	Stk

Flachschalldämpfer mit Länge 1000 mm.

Technische Daten:

• Luftanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß mit doppelter Lippendichtung (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 160 x 120 x 500 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 16 dB

• Gewicht: 6 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 141 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 15 Pa

z.B. Flachschalldämpfer Type 08PFSDW1001000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Flachschalldämpfer PFSDW m.Rohranschluss 125/500mm	Stk

Flachschalldämpfer mit Länge 500 mm.

Technische Daten:

• Luftanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß mit doppelter Lippendichtung (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 185 x 150 x 500 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 9 dB

• Gewicht: 4 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 221 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 10 Pa

z.B. Flachschalldämpfer Type 08PFSDW125500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Flachschalldämpfer PFSDW m.Rohranschluss 125/1000mm	Stk

Flachschalldämpfer mit Länge 1000 mm.

Technische Daten:

• Luftanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß mit doppelter Lippendichtung (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 185 x 150 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 13 dB

• Gewicht: 7 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 221 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 14 Pa

z.B. Flachschalldämpfer Type 08PFSDW1251000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Flachschalldämpfer PFSDW m.Rohranschluss 160/500mm	Stk

Flachschalldämpfer mit Länge 500 mm.

Technische Daten:

• Luftanschluss: Ø 160 mm Nippelmaß mit doppelter Lippendichtung (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 220 x 190 x 500 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 5 dB

• Gewicht: 5 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 362 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 9 Pa

z.B. Flachschalldämpfer Type 08PFSDW160500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Flachschalldämpfer PFSDW m.Rohranschluss 160/1000mm	Stk

Flachschalldämpfer mit Länge 1000 mm.

Technische Daten:

• Luftanschluss: Ø 160 mm Nippelmaß mit doppelter Lippendichtung (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 220 x 190 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

• Gewicht: 9 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 362 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 13 Pa

z.B. Flachschalldämpfer Type 08PFSDW1601000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Flachschalldämpfer PFSDW m.Rohranschluss 200/500mm	Stk

Flachschalldämpfer mit Länge 500 mm.

Technische Daten:

• Luftanschluss: Ø 200 mm Nippelmaß mit doppelter Lippendichtung (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 260 x 230 x 500 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 7 dB

• Gewicht:6 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 565 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 8 Pa

z.B. Flachschalldämpfer Type 08PFSDW200500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Flachschalldämpfer PFSDW m.Rohranschluss 200/1000mm	Stk

Flachschalldämpfer mit Länge 1000 mm.

Technische Daten:

• Luftanschluss: Ø 200 mm Nippelmaß mit doppelter Lippendichtung (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 260 x 230 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

• Gewicht: 11 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 565 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 12 Pa

z.B. Flachschalldämpfer Type 08PFSDW2001000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)