Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

54.I1	Segeltuchstutzen (Pichler)

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IA + Schalldämpfer (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Schalldämpfern, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IA 01

Eckiger Umlenkschalldämpfer mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit integrierten, effizienten und strömungstechnisch wie auch akustisch optimierten Umlenkschalldämpferkulissen mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung. Die Kulissen sind nicht brennbar, besitzen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide. Das Gehäuse besitzt Anschlussstutzen mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

A+	Umlenkschalldämpfer USD 100	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 100 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 280 x 200 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 29 dB

• Gewicht: 10,2 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 85 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 12 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Umlenkschalldämpfer USD-R 100	Stk

Technische Daten:

• USD-R: mit verschraubtem Revisionsdeckel (für Reinigungszwecke einfach abnehmbar)

• Luftanschluss: Ø 100 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 280 x 200 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 29 dB

• Gewicht: 10,2 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 85 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 12 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USDR100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Umlenkschalldämpfer USD 100 L:700mm	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 100 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 280 x 200 x 700 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: 7,5 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 85 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 9 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD1000700 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Umlenkschalldämpfer USD 125	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 280 x 200 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 29 dB

• Gewicht: 10,5 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 133 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 17 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Umlenkschalldämpfer USD-R 125	Stk

Technische Daten:

• USD-R: mit verschraubtem Revisionsdeckel (für Reinigungszwecke einfach abnehmbar)

• Luftanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 280 x 200 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 29 dB

• Gewicht: 10,5 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 133 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 17 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USDR125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Umlenkschalldämpfer USD 125 L:700mm	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 280 x 200 x 700 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 17 dB

• Gewicht: 7,5 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 133 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 12 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD1250700 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Umlenkschalldämpfer USD 160	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 260 x 280 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 28 dB

• Gewicht: 12,5 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 217 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 19 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD160 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Umlenkschalldämpfer USD-R 160	Stk

Technische Daten:

• USD-R: mit verschraubtem Revisionsdeckel (für Reinigungszwecke einfach abnehmbar)

• Luftanschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 260 x 280 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 28 dB

• Gewicht: 12,5 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 217 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 19 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USDR160 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Umlenkschalldämpfer USD 160 L:700mm	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 260 x 280 x 700 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 28 dB

• Gewicht: 12,5 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 217 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 15 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD1600700 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Umlenkschalldämpfer USD 180	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 180 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 350 x 232 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 20 dB

• Gewicht: 15 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 275 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 28 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD180 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	Umlenkschalldämpfer USD 180 L:700mm	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 180 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 350 x 232 x 700 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 16 dB

• Gewicht: 12,5 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 275 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 20 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD1800700 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Umlenkschalldämpfer USD 200	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 200 mm

• Abmessungen (BxHxL): 260 x 280 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 27 dB

• Gewicht: 12,5 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 399 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 42 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+	Umlenkschalldämpfer USD-R 200	Stk

Technische Daten:

• USD-R: mit verschraubtem Revisionsdeckel (für Reinigungszwecke einfach abnehmbar)

• Luftanschluss: Ø 200 mm

• Abmessungen (BxHxL): 260 x 280 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 27 dB

• Gewicht: 12,5 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 399 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 42 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USDR200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

N+	Umlenkschalldämpfer USD-G 200	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 200 mm

• Abmessungen (BxHxL): 240 x 380 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 20 dB

• Gewicht: 17,2 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 399 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 24 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USDG200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

O+	Umlenkschalldämpfer USD 200 L:700mm	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 200 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 260 x 280 x 700 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 16 dB

• Gewicht: 9 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 399 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 30 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD2000700 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

P+	Umlenkschalldämpfer USD 250	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 250 mm

• Abmessungen (BxHxL): 450 x 500 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 21 dB

• Gewicht: 26 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 530 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 15 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD250 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

Q+	Umlenkschalldämpfer USD-R 250	Stk

Technische Daten:

• USD-R: mit verschraubtem Revisionsdeckel (für Reinigungszwecke einfach abnehmbar)

• Luftanschluss: Ø 250 mm

• Abmessungen (BxHxL): 450 x 500 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 21 dB

• Gewicht: 26 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 530 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 15 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USDR250 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+	Umlenkschalldämpfer USD 250 L:700mm	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 250 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 450 x 500 x 700 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 21 dB

• Gewicht: 26 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 530 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 9 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD2500700 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

S+	Umlenkschalldämpfer USD 315	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 315 mm

• Abmessungen (BxHxL): 450 x 500 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 15 dB

• Gewicht: 26,6 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 842 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 16 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD315 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

T+	Umlenkschalldämpfer USD-R 315	Stk

Technische Daten:

• USD-R: mit verschraubtem Revisionsdeckel (für Reinigungszwecke einfach abnehmbar)

• Luftanschluss: Ø 315 mm

• Abmessungen (BxHxL): 450 x 500 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 15 dB

• Gewicht: 26,6 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 842 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 16 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USDR315 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

UV+	Umlenkschalldämpfer USD 315 L:700mm	Stk

Technische Daten:

• USD: ohne Revisionsdeckel

• Luftanschluss: Ø 315 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 450 x 500 x 700 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 14 dB

• Gewicht: 18 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 842 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 16 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USD3150700 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IA 02

Doppelumlenkschalldämpfer ausgeführt als eckiger Schalldämpfer mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Mit zwei integrierten, aufeinanderfolgenden, effizienten und strömungstechnisch wie akustisch optimierten Umlenkschalldämpferkulissen mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung. Die Kulissen sind nicht brennbar und besitzen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide. Das Gehäuse besitzt Luftanschlussstutzen mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

A+	Umlenkschalldämpfer USD-D 100	Stk

Technische Daten:

• Luftanschluss: Ø 100 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 202 x 115 x 1200 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 30 dB

• Gewicht: 8,5 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 85 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 20 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USDD1001200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Umlenkschalldämpfer USD-D 125	Stk

Technische Daten:

• Luftanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 202 x 140 x 1200 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 30 dB

• Gewicht: 7 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 133 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 31 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USDD1251200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IA 03

Umlenkschalldämpfer in flacher Ausführung ausgeführt als eckiger Schalldämpfer mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Mit integrierten, effizienten und strömungstechnisch wie akustisch optimierten Umlenkschalldämpferkulissen mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung. Die Kulissen sind nicht brennbar und besitzen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide. Das Gehäuse besitzt Luftanschlussstutzen mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

A+	Umlenkschalldämpfer USD-F 100	Stk

Technische Daten:

• Luftanschluss: Ø 100 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 202 x 115 x 600 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 15 dB

• Gewicht: 4 kg

• Volumenstrom bei 3 m/s: 85 m³/h

• Druckverlust bei 3 m/s: 17 Pa

z.B. Umlenkschalldämpfer Type 08USDF100600 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)