Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

54.I1	Segeltuchstutzen (Pichler)

54.I2	Kompakt-Lüftungsgeräte I (Pichler)

54.I3	Kompakt-Lüftungsgeräte II (Pichler)

54.I4	Modul-Lüftungsgeräte I (Pichler)

54.I5	Modul-Lüftungsgeräte II (Pichler)

54.I6	Wärmepumpenkombigeräte PKOM (Pichler)

54.I7	Luftbefeuchtungseinheit LBE (Pichler)

54.I8	Schulklassenlüftungsgeräte (Pichler)

54.I9	Ventilatoren (Pichler)

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IE + Luftstromregler (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Luftstromregler, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IE 31

Volumenstromregler in runder Ausführung (PVSR-R), für variable oder konstante Volumenstromsysteme. Kompaktregler bestehend aus Klappenantrieb, Regel- bzw. Absperrklappe, Drucksensor, und Digital-Regler.

Für den lageunabhängigen Einbau in Zuluft- und Abluftleitungen.

Formstabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Regel- und Absperrklappe mit integrierter Dichtlippe aus verzinktem Stahlblech mit alterungsbeständiger und dauerelastischer Dichtung, Messvorrichtung aus strömungsgünstigen Rundrohrprofilen mit integrierten Messbohrungen, unempfindlich gegen Verschmutzungen, Gleitlager aus hochwertigem Kunststoff.

Die Position der Regelklappe ist von außen an der Achse ersichtlich.

Luftleitungsanschluss mit doppelter Lippendichtung, für Steckmontage.

Klappe in Absperrstellung luftdicht nach Klasse 3 gemäß ÖNORM EN 1751, Gehäuse-Leckluftvolumenstrom luftdicht nach Klasse C gemäß ÖNORM EN 1751, Differenzdruckbereich 20 bis 1500 Pa.

Kundenspezifische Voreinstellung der Regelparameter wie z.B. der Luftvolumenströme Vmin und Vmax durch werkseitige Einstellung und lufttechnische Überprüfung jedes einzelnen Reglers auf speziellem Prüfstand. Nachträgliche Verstellung der Parameter bei Inbetriebnahme vor Ort einfach zu bewerkstelligen.

Bürstenloser, blockierfester Antrieb mit Stromsparmodus. Diagnosebuchse für Bediengeräte und Drehwinkeladaption. Mögliche Ankopplung aktiver/passiver Sensoren oder Schalter. Anschlussbuchse für Wohnraumregler.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

A+	Volumenstromregler PVSR-R 0-10V o.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, BELIMO (B)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• Anschlussdurchmesser D [mm] (Nippelmaß) x Einbaulänge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

D 100 x L 265 / V 170

D 125 x L 269 / V 265

D 160 x L 328 / V 434

D 200 x L 326 / V 678

D 250 x L 325 / V 1060

D 315 x L 425 / V 1682

D 400 x L 467 / V 2713

D 500 x L 570 / V 4239

D 630 x L 720 / V 6730

z.B. Volumenstromregler PVSR-R Type 10PVSRR von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Volumenstromregler PVSR-R m.MP-Busschn. o.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Busschn.), BELIMO (B)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• Anschlussdurchmesser D [mm] (Nippelmaß) x Einbaulänge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

D 100 x L 265 / V 170

D 125 x L 269 / V 265

D 160 x L 328 / V 434

D 200 x L 326 / V 678

D 250 x L 325 / V 1060

D 315 x L 425 / V 1682

D 400 x L 467 / V 2713

D 500 x L 570 / V 4239

D 630 x L 720 / V 6730

z.B. Volumenstromregler PVSR-R Type 10PVSRRB von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Volumenstromregler PVSR-R m.Modbusschn. o.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), BELIMO (B)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• Anschlussdurchmesser D [mm] (Nippelmaß) x Einbaulänge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

D 100 x L 265 / V 170

D 125 x L 269 / V 265

D 160 x L 328 / V 434

D 200 x L 326 / V 678

D 250 x L 325 / V 1060

D 315 x L 425 / V 1682

D 400 x L 467 / V 2713

D 500 x L 570 / V 4239

D 630 x L 720 / V 6730

z.B. Volumenstromregler PVSR-R Type 10PVSRRM von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Volumenstromregler PVSR-R 0-10V m.Display o.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, mit Display, GRUNER (G)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• Anschlussdurchmesser D [mm] (Nippelmaß) x Einbaulänge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

D 100 x L 265 / V 170

D 125 x L 269 / V 265

D 160 x L 328 / V 434

D 200 x L 326 / V 678

D 250 x L 325 / V 1060

D 315 x L 425 / V 1682

D 400 x L 467 / V 2713

z.B. Volumenstromregler PVSR-R Type 10PVSRRG von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Volumenstromregler PVSR-R m.Modbusschn. o.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), GRUNER (G)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• Anschlussdurchmesser D [mm] (Nippelmaß) x Einbaulänge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

D 100 x L 265 / V 170

D 125 x L 269 / V 265

D 160 x L 328 / V 434

D 200 x L 326 / V 678

D 250 x L 325 / V 1060

D 315 x L 425 / V 1682

D 400 x L 467 / V 2713

z.B. Volumenstromregler PVSR-R Type 10PVSRRH von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Volumenstromregler PVSR-R 0-10V m.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, BELIMO (B)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• Anschlussdurchmesser D [mm] (Nippelmaß) x Einbaulänge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

D 100 x L 265 / V 170

D 125 x L 269 / V 265

D 160 x L 328 / V 434

D 200 x L 326 / V 678

D 250 x L 325 / V 1060

D 315 x L 425 / V 1682

D 400 x L 467 / V 2713

D 500 x L 570 / V 4239

D 630 x L 720 / V 6730

z.B. Volumenstromregler PVSR-R Type 10PVSRRD von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Volumenstromregler PVSR-R m.MP-Busschn. m.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Busschn.), BELIMO (B)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• Anschlussdurchmesser D [mm] (Nippelmaß) x Einbaulänge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

D 100 x L 265 / V 170

D 125 x L 269 / V 265

D 160 x L 328 / V 434

D 200 x L 326 / V 678

D 250 x L 325 / V 1060

D 315 x L 425 / V 1682

D 400 x L 467 / V 2713

D 500 x L 570 / V 4239

D 630 x L 720 / V 6730

z.B. Volumenstromregler PVSR-R Type 10PVSRRDB von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Volumenstromregler PVSR-R m.Modbusschn. m.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), BELIMO (B)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• Anschlussdurchmesser D [mm] (Nippelmaß) x Einbaulänge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

D 100 x L 265 / V 170

D 125 x L 269 / V 265

D 160 x L 328 / V 434

D 200 x L 326 / V 678

D 250 x L 325 / V 1060

D 315 x L 425 / V 1682

D 400 x L 467 / V 2713

D 500 x L 570 / V 4239

D 630 x L 720 / V 6730

z.B. Volumenstromregler PVSR-R Type 10PVSRRDM von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Volumenstromregler PVSR-R 0-10V m.Display m.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, mit Display, GRUNER (G)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• Anschlussdurchmesser D [mm] (Nippelmaß) x Einbaulänge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

D 100 x L 265 / V 170

D 125 x L 269 / V 265

D 160 x L 328 / V 434

D 200 x L 326 / V 678

D 250 x L 325 / V 1060

D 315 x L 425 / V 1682

D 400 x L 467 / V 2713

z.B. Volumenstromregler PVSR-R Type 10PVSRRDG von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Volumenstromregler PVSR-R m.Modbusschn. m.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), GRUNER (G)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• Anschlussdurchmesser D [mm] (Nippelmaß) x Einbaulänge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

D 100 x L 265 / V 170

D 125 x L 269 / V 265

D 160 x L 328 / V 434

D 200 x L 326 / V 678

D 250 x L 325 / V 1060

D 315 x L 425 / V 1682

D 400 x L 467 / V 2713

z.B. Volumenstromregler PVSR-R Type 10PVSRRDH von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IE 32

Volumenstromregler in eckiger Ausführung, mit Einflügelklappe (PVSR-E), für variable oder konstante Volumenstromsysteme. Kompaktregler bestehend aus Klappenantrieb, Regel- bzw. Absperrklappe, Drucksensor, und Digital-Regler.

Für den lageunabhängigen Einbau in Zuluft- und Abluftleitungen.

Formstabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Regel- und Absperrklappe mit integrierter Dichtlippe aus verzinktem Stahlblech mit alterungsbeständiger und dauerelastischer Dichtung, Messvorrichtung aus strömungsgünstigen Rundrohrprofilen mit integrierten Messbohrungen, unempfindlich gegen Verschmutzungen, Gleitlager aus hochwertigem Kunststoff.

Die Position der Regelklappe ist von außen an der Achse ersichtlich.

Mit beidseitigem Universalanschlussflansch P20/P30 für den Luftleitungsanschluss.

Klappe in Absperrstellung luftdicht nach Klasse 2 gemäß ÖNORM EN 1751, Gehäuse-Leckluftvolumenstrom luftdicht nach Klasse B gemäß ÖNORM EN 1751, Differenzdruckbereich 20 bis 1500 Pa.

Kundenspezifische Voreinstellung der Regelparameter wie z.B. der Luftvolumenströme Vmin und Vmax durch werkseitige Einstellung und lufttechnische Überprüfung jedes einzelnen Reglers auf speziellem Prüfstand. Nachträgliche Verstellung der Parameter bei Inbetriebnahme vor Ort einfach zu bewerkstelligen.

Bürstenloser, blockierfester Antrieb mit Stromsparmodus. Diagnosebuchse für Bediengeräte und Drehwinkeladaption. Mögliche Ankopplung aktiver/passiver Sensoren oder Schalter. Anschlussbuchse für Wohnraumregler.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

A+	Volumenstromregler PVSR-E 0-10V o.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, BELIMO (B)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 450 / V 1944

B 400 x H 300 x L 450 / V 2592

B 500 x H 300 x L 450 / V 3240

B 600 x H 300 x L 450 / V 3888

B 700 x H 300 x L 450 / V 4536

B 800 x H 300 x L 450 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-E Type 10PVSRE von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Volumenstromregler PVSR-E m.MP-Busschn. o.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Busschn.), BELIMO (B)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 450 / V 1944

B 400 x H 300 x L 450 / V 2592

B 500 x H 300 x L 450 / V 3240

B 600 x H 300 x L 450 / V 3888

B 700 x H 300 x L 450 / V 4536

B 800 x H 300 x L 450 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-E Type 10PVSREB von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Volumenstromregler PVSR-E m.Modbusschn. o.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), BELIMO (B)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 450 / V 1944

B 400 x H 300 x L 450 / V 2592

B 500 x H 300 x L 450 / V 3240

B 600 x H 300 x L 450 / V 3888

B 700 x H 300 x L 450 / V 4536

B 800 x H 300 x L 450 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-E Type 10PVSREM von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Volumenstromregler PVSR-E 0-10V m.Display o.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, mit Display, GRUNER (G)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 450 / V 1944

B 400 x H 300 x L 450 / V 2592

B 500 x H 300 x L 450 / V 3240

B 600 x H 300 x L 450 / V 3888

B 700 x H 300 x L 450 / V 4536

B 800 x H 300 x L 450 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-E Type 10PVSREG von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Volumenstromregler PVSR-E m.Modbusschn. o.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), GRUNER (G)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 450 / V 1944

B 400 x H 300 x L 450 / V 2592

B 500 x H 300 x L 450 / V 3240

B 600 x H 300 x L 450 / V 3888

B 700 x H 300 x L 450 / V 4536

B 800 x H 300 x L 450 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-E Type 10PVSREH von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Volumenstromregler PVSR-E 0-10V m.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, BELIMO (B)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 450 / V 1944

B 400 x H 300 x L 450 / V 2592

B 500 x H 300 x L 450 / V 3240

B 600 x H 300 x L 450 / V 3888

B 700 x H 300 x L 450 / V 4536

B 800 x H 300 x L 450 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-E Type 10PVSRED von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Volumenstromregler PVSR-E m.MP-Busschn. m.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Busschn.), BELIMO (B)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 450 / V 1944

B 400 x H 300 x L 450 / V 2592

B 500 x H 300 x L 450 / V 3240

B 600 x H 300 x L 450 / V 3888

B 700 x H 300 x L 450 / V 4536

B 800 x H 300 x L 450 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-E Type 10PVSREDB von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Volumenstromregler PVSR-E m.Modbusschn. m.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), BELIMO (B)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 450 / V 1944

B 400 x H 300 x L 450 / V 2592

B 500 x H 300 x L 450 / V 3240

B 600 x H 300 x L 450 / V 3888

B 700 x H 300 x L 450 / V 4536

B 800 x H 300 x L 450 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-E Type 10PVSREDM von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Volumenstromregler PVSR-E 0-10V m.Display m.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, mit Display, GRUNER (G)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 450 / V 1944

B 400 x H 300 x L 450 / V 2592

B 500 x H 300 x L 450 / V 3240

B 600 x H 300 x L 450 / V 3888

B 700 x H 300 x L 450 / V 4536

B 800 x H 300 x L 450 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-E Type 10PVSREDG von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Volumenstromregler PVSR-E m.Modbusschn. m.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), GRUNER (G)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 450 / V 1944

B 400 x H 300 x L 450 / V 2592

B 500 x H 300 x L 450 / V 3240

B 600 x H 300 x L 450 / V 3888

B 700 x H 300 x L 450 / V 4536

B 800 x H 300 x L 450 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-E Type 10PVSREDH von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IE 33

Volumenstromregler in eckiger Ausführung, mit Jalousieklappe (PVSR-J), für variable oder konstante Volumenstromsysteme. Kompaktregler bestehend aus Klappenantrieb, Regel- bzw. Absperrklappe, Drucksensor, und Digital-Regler.

Für den lageunabhängigen Einbau in Zuluft- und Abluftleitungen.

Formstabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Regel- und Absperrklappe ausgeführt als Jalousieklappe mit integrierten Dichtlippen an den Lamellen, seitliche dauerelastische Dichtung zwischen den Lamellen und dem Gehäuse, Antrieb der Lamellen durch außen angeordnete antistatische Kunststoffzahnräder, Messvorrichtung aus strömungsgünstigen Rundrohrprofilen mit integrierten Messbohrungen, unempfindlich gegen Verschmutzungen, Gleitlager aus hochwertigem Kunststoff.

Die Position der Regelklappe ist von außen an der Achse ersichtlich.

Mit beidseitigem Universalanschlussflansch P20/P30 für den Luftleitungsanschluss.

Klappe in Absperrstellung luftdicht nach Klasse 4 gemäß ÖNORM EN 1751, Gehäuse-Leckluftvolumenstrom luftdicht nach Klasse C gemäß ÖNORM EN 1751, Differenzdruckbereich 20 bis 1500 Pa.

Kundenspezifische Voreinstellung der Regelparameter wie z.B. der Luftvolumenströme Vmin und Vmax durch werkseitige Einstellung und lufttechnische Überprüfung jedes einzelnen Reglers auf speziellem Prüfstand. Nachträgliche Verstellung der Parameter bei Inbetriebnahme vor Ort einfach zu bewerkstelligen.

Bürstenloser, blockierfester Antrieb mit Stromsparmodus. Diagnosebuchse für Bediengeräte und Drehwinkeladaption. Mögliche Ankopplung aktiver/passiver Sensoren oder Schalter. Anschlussbuchse für Wohnraumregler.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

A+	Volumenstromregler PVSR-J 0-10V o.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, BELIMO (B)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 400 / V 1944

B 400 x H 300 x L 400 / V 2592

B 500 x H 300 x L 400 / V 3240

B 600 x H 300 x L 400 / V 3888

B 700 x H 300 x L 400 / V 4536

B 800 x H 300 x L 400 / V 5184

B 400 x H 400 x L 400 / V 3456

B 500 x H 400 x L 400 / V 4320

B 600 x H 400 x L 400 / V 5184

B 700 x H 400 x L 400 / V 6048

B 800 x H 400 x L 400 / V 6912

B 900 x H 400 x L 400 / V 7776

B 1000 x H 400 x L 400 / V 8640

B 500 x H 500 x L 400 / V 5400

B 600 x H 500 x L 400 / V 6480

B 700 x H 500 x L 400 / V 7560

B 800 x H 500 x L 400 / V 8640

B 900 x H 500 x L 400 / V 9720

B 1000 x H 500 x L 400 / V 10800

B 600 x H 600 x L 400 / V 7776

B 800 x H 600 x L 400 / V 10368

B 1000 x H 600 x L 400 / V 12960

B 800 x H 800 x L 400 / V 13824

B 1000 x H 800 x L 400 / V 17280

B 1000 x H 1000 x L 400 / V 21600

z.B. Volumenstromregler PVSR-J Type 10PVSRJ von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Volumenstromregler PVSR-J m.MP-Busschn. o.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Busschn.), BELIMO (B)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 400 / V 1944

B 400 x H 300 x L 400 / V 2592

B 500 x H 300 x L 400 / V 3240

B 600 x H 300 x L 400 / V 3888

B 700 x H 300 x L 400 / V 4536

B 800 x H 300 x L 400 / V 5184

B 400 x H 400 x L 400 / V 3456

B 500 x H 400 x L 400 / V 4320

B 600 x H 400 x L 400 / V 5184

B 700 x H 400 x L 400 / V 6048

B 800 x H 400 x L 400 / V 6912

B 900 x H 400 x L 400 / V 7776

B 1000 x H 400 x L 400 / V 8640

B 500 x H 500 x L 400 / V 5400

B 600 x H 500 x L 400 / V 6480

B 700 x H 500 x L 400 / V 7560

B 800 x H 500 x L 400 / V 8640

B 900 x H 500 x L 400 / V 9720

B 1000 x H 500 x L 400 / V 10800

B 600 x H 600 x L 400 / V 7776

B 800 x H 600 x L 400 / V 10368

B 1000 x H 600 x L 400 / V 12960

B 800 x H 800 x L 400 / V 13824

B 1000 x H 800 x L 400 / V 17280

B 1000 x H 1000 x L 400 / V 21600

z.B. Volumenstromregler PVSR-J Type 10PVSRJB von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Volumenstromregler PVSR-J m.Modbusschn. o.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), BELIMO (B)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 400 / V 1944

B 400 x H 300 x L 400 / V 2592

B 500 x H 300 x L 400 / V 3240

B 600 x H 300 x L 400 / V 3888

B 700 x H 300 x L 400 / V 4536

B 800 x H 300 x L 400 / V 5184

B 400 x H 400 x L 400 / V 3456

B 500 x H 400 x L 400 / V 4320

B 600 x H 400 x L 400 / V 5184

B 700 x H 400 x L 400 / V 6048

B 800 x H 400 x L 400 / V 6912

B 900 x H 400 x L 400 / V 7776

B 1000 x H 400 x L 400 / V 8640

B 500 x H 500 x L 400 / V 5400

B 600 x H 500 x L 400 / V 6480

B 700 x H 500 x L 400 / V 7560

B 800 x H 500 x L 400 / V 8640

B 900 x H 500 x L 400 / V 9720

B 1000 x H 500 x L 400 / V 10800

B 600 x H 600 x L 400 / V 7776

B 800 x H 600 x L 400 / V 10368

B 1000 x H 600 x L 400 / V 12960

B 800 x H 800 x L 400 / V 13824

B 1000 x H 800 x L 400 / V 17280

B 1000 x H 1000 x L 400 / V 21600

z.B. Volumenstromregler PVSR-J Type 10PVSRJM von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Volumenstromregler PVSR-J 0-10V m.Display o.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, mit Display, GRUNER (G)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 400 / V 1944

B 400 x H 300 x L 400 / V 2592

B 500 x H 300 x L 400 / V 3240

B 600 x H 300 x L 400 / V 3888

B 700 x H 300 x L 400 / V 4536

B 800 x H 300 x L 400 / V 5184

B 400 x H 400 x L 400 / V 3456

B 500 x H 400 x L 400 / V 4320

B 600 x H 400 x L 400 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-J Type 10PVSRJG von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Volumenstromregler PVSR-J m.Modbusschn. o.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), GRUNER (G)

• ohne Dämmschale

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 400 / V 1944

B 400 x H 300 x L 400 / V 2592

B 500 x H 300 x L 400 / V 3240

B 600 x H 300 x L 400 / V 3888

B 700 x H 300 x L 400 / V 4536

B 800 x H 300 x L 400 / V 5184

B 400 x H 400 x L 400 / V 3456

B 500 x H 400 x L 400 / V 4320

B 600 x H 400 x L 400 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-J Type 10PVSRJH von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Volumenstromregler PVSR-J 0-10V m.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, BELIMO (B)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 400 / V 1944

B 400 x H 300 x L 400 / V 2592

B 500 x H 300 x L 400 / V 3240

B 600 x H 300 x L 400 / V 3888

B 700 x H 300 x L 400 / V 4536

B 800 x H 300 x L 400 / V 5184

B 400 x H 400 x L 400 / V 3456

B 500 x H 400 x L 400 / V 4320

B 600 x H 400 x L 400 / V 5184

B 700 x H 400 x L 400 / V 6048

B 800 x H 400 x L 400 / V 6912

B 900 x H 400 x L 400 / V 7776

B 1000 x H 400 x L 400 / V 8640

B 500 x H 500 x L 400 / V 5400

B 600 x H 500 x L 400 / V 6480

B 700 x H 500 x L 400 / V 7560

B 800 x H 500 x L 400 / V 8640

B 900 x H 500 x L 400 / V 9720

B 1000 x H 500 x L 400 / V 10800

B 600 x H 600 x L 400 / V 7776

B 800 x H 600 x L 400 / V 10368

B 1000 x H 600 x L 400 / V 12960

B 800 x H 800 x L 400 / V 13824

B 1000 x H 800 x L 400 / V 17280

B 1000 x H 1000 x L 400 / V 21600

z.B. Volumenstromregler PVSR-J Type 10PVSRJD von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Volumenstromregler PVSR-J m.MP-Busschn. m.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Busschn.), BELIMO (B)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 400 / V 1944

B 400 x H 300 x L 400 / V 2592

B 500 x H 300 x L 400 / V 3240

B 600 x H 300 x L 400 / V 3888

B 700 x H 300 x L 400 / V 4536

B 800 x H 300 x L 400 / V 5184

B 400 x H 400 x L 400 / V 3456

B 500 x H 400 x L 400 / V 4320

B 600 x H 400 x L 400 / V 5184

B 700 x H 400 x L 400 / V 6048

B 800 x H 400 x L 400 / V 6912

B 900 x H 400 x L 400 / V 7776

B 1000 x H 400 x L 400 / V 8640

B 500 x H 500 x L 400 / V 5400

B 600 x H 500 x L 400 / V 6480

B 700 x H 500 x L 400 / V 7560

B 800 x H 500 x L 400 / V 8640

B 900 x H 500 x L 400 / V 9720

B 1000 x H 500 x L 400 / V 10800

B 600 x H 600 x L 400 / V 7776

B 800 x H 600 x L 400 / V 10368

B 1000 x H 600 x L 400 / V 12960

B 800 x H 800 x L 400 / V 13824

B 1000 x H 800 x L 400 / V 17280

B 1000 x H 1000 x L 400 / V 21600

z.B. Volumenstromregler PVSR-J Type 10PVSRJDB von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Volumenstromregler PVSR-J m.Modbusschn. m.Dämmschale B	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), BELIMO (B)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 400 / V 1944

B 400 x H 300 x L 400 / V 2592

B 500 x H 300 x L 400 / V 3240

B 600 x H 300 x L 400 / V 3888

B 700 x H 300 x L 400 / V 4536

B 800 x H 300 x L 400 / V 5184

B 400 x H 400 x L 400 / V 3456

B 500 x H 400 x L 400 / V 4320

B 600 x H 400 x L 400 / V 5184

B 700 x H 400 x L 400 / V 6048

B 800 x H 400 x L 400 / V 6912

B 900 x H 400 x L 400 / V 7776

B 1000 x H 400 x L 400 / V 8640

B 500 x H 500 x L 400 / V 5400

B 600 x H 500 x L 400 / V 6480

B 700 x H 500 x L 400 / V 7560

B 800 x H 500 x L 400 / V 8640

B 900 x H 500 x L 400 / V 9720

B 1000 x H 500 x L 400 / V 10800

B 600 x H 600 x L 400 / V 7776

B 800 x H 600 x L 400 / V 10368

B 1000 x H 600 x L 400 / V 12960

B 800 x H 800 x L 400 / V 13824

B 1000 x H 800 x L 400 / V 17280

B 1000 x H 1000 x L 400 / V 21600

z.B. Volumenstromregler PVSR-J Type 10PVSRJDM von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Volumenstromregler PVSR-J 0-10V m.Display m.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• Ansteuerung mit 0-10V Signal, mit Display, GRUNER (G)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 400 / V 1944

B 400 x H 300 x L 400 / V 2592

B 500 x H 300 x L 400 / V 3240

B 600 x H 300 x L 400 / V 3888

B 700 x H 300 x L 400 / V 4536

B 800 x H 300 x L 400 / V 5184

B 400 x H 400 x L 400 / V 3456

B 500 x H 400 x L 400 / V 4320

B 600 x H 400 x L 400 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-J Type 10PVSRJDG von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Volumenstromregler PVSR-J m.Modbusschn. m.Dämmschale G	Stk

Ausführung:

• mit integrierter Modbusschnittstelle (Modbusschn.), GRUNER (G)

• mit Dämmschale 50 mm, ausgeführt mit Mineralwolle und Außenmantel aus verzinktem Stahlblech zur Verminderung der Gehäuseabstrahlung, Dämmschale nicht nachrüstbar.

Technische Daten:

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

• lichte Breite B [mm] x lichte Höhe H [mm] x Länge L [mm] / max. Luftvolumenstrom V [m³/h]

B 200 x H 200 x L 400 / V 864

B 300 x H 200 x L 400 / V 1296

B 400 x H 200 x L 400 / V 1728

B 500 x H 200 x L 400 / V 2160

B 600 x H 200 x L 400 / V 2592

B 300 x H 300 x L 400 / V 1944

B 400 x H 300 x L 400 / V 2592

B 500 x H 300 x L 400 / V 3240

B 600 x H 300 x L 400 / V 3888

B 700 x H 300 x L 400 / V 4536

B 800 x H 300 x L 400 / V 5184

B 400 x H 400 x L 400 / V 3456

B 500 x H 400 x L 400 / V 4320

B 600 x H 400 x L 400 / V 5184

z.B. Volumenstromregler PVSR-J Type 10PVSRJDH von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IE 36

Aufzahlung (Az) auf Volumenstromregler PVSR für Zubehör.

A+	Az Volumenstromregler PVSR Ko-lü-re.m.verd.Drehk.	Stk

Wohnraumregler (Komfortlüftungsregler Ko-lü-re.) mit Luftvolumen Regelstrategie. Mit der Drucktaste auf der Reglerfront und dem verdeckten (verd.) Drehknopf (Drehk.) (unter der Gehäuseabdeckung) kann das Luftvolumen zwischen MIN, COMF (30 bis 70 % über Drehknopf) und MAX eingestellt werden. Dies ist besonders für Anwendungen, bei denen ein definierter Luftwechsel gefordert wird.

Technische Daten:

• Nennspannung: AC 24 V , 50/60 Hz

• Leistungsverbrauch: 3 VA (ohne Antriebe)

• Regelverhalten: stetig, P-Regler

• Temperatur-Sensor: NTC intern

• Bedienung: Wahl zwischen 3 Betriebsarten mittels einer Modewahl-Drucktaste und 3 LED-Statusanzeigen für Komfort "COMF" (grün); Minimal "MIN" (orange); Maximal "MAX" (rot)

Nach manueller Auswahl der Betriebsstufe "MAX" am Wohnraumregler erfolgt nach 1 Stunde eine automatische Rückstellung auf die Betriebsstufe "COMF".

Komfortlüftungsregler Type 08WRR3A2 von PICHLER.

B+	Az Volumenstromregler PVSR Ko-lü-re.m.sichtb.Drehk.	Stk

Wohnraumregler (Komfortlüftungsregler Ko-lü-re.) mit Luftvolumen Regelstrategie. Mit der Drucktaste auf der Reglerfront und dem sichtbaren (sichtb.) Drehknopf (Drehk.) kann das Luftvolumen zwischen MIN, COMF (30 bis 70 % über Drehknopf) und MAX eingestellt werden. Dies ist besonders für Anwendungen, bei denen ein definierter Luftwechsel gefordert wird.

Technische Daten:

• Nennspannung: AC 24 V , 50/60 Hz

• Leistungsverbrauch: 3 VA (ohne Antriebe)

• Regelverhalten: stetig, P-Regler

• Temperatur-Sensor: NTC intern

• Bedienung: Wahl zwischen 3 Betriebsarten mittels einer Modewahl-Drucktaste und 3 LED-Statusanzeigen für Komfort "COMF" (grün); Minimal "MIN" (orange); Maximal "MAX" (rot)

Nach manueller Auswahl der Betriebsstufe "MAX" am Wohnraumregler erfolgt nach 1 Stunde eine automatische Rückstellung auf die Betriebsstufe "COMF".

Komfortlüftungsregler Type 08WRR3SA2 von PICHLER.

C+	Az Volumenstromregler PVSR Trafo m.PTC-Schutz	Stk

Trafo mit PTC-Schutz für Schaltschrankeinbau, Hutschienenmontage.

Technische Daten:

• Spannungsversorgung: 230 V AC ± 10 % 50 Hz

• Ausgangsspannung: 24 V AC

• Ausgangsnennstrom: 0,83 A

• Technologie: Linear

• Gewicht: 0,38 kg

• Nominale Leistung: 20 VA

• EMV-Norm: EN55022/B

• Abmessungen (LxBxH): 52,5 x 93 x 68,5 mm

Trafo Type 07TBD2 von PICHLER.

D+	Az Volumenstromregler PVSR Einstell- u.Diagnosegerät	Stk

Einstell- u.Diagnosegerät als Servicetool für parametrierbare und kommunikative Antriebe und VAV-Regler.

Einstell- u.Diagnosegerät Type 10ZTHEU von PICHLER.

E+	Az Volumenstromregler PVSR CO2 Steuerbox Raumsens.	Stk

Zur Verbindung von max. 4 Volumenstromreglern mit einem CO2-Raumsensor (inkludiert) und der Spannungsversorgung. Der Raum-CO2-Sensor ermittelt mittels NDIR-Sensors den CO2-Gehalt der Raumluft. Somit können dadurch die Volumenstromregler direkt ohne zusätzliches Regelgerät vom CO2-Sensor angesteuert werden.

Technische Daten Steuerbox:

• Spannungsversorgung: 230 V AC / 50Hz

• Ausgangsspannung: 24 V AC

• Ausgangsnennstrom: 0,83 A

• Technologie: Linear

• Nominale Leistung: 20 VA

• EMV-Norm: EN55022/B

• Abmessungen LxBxT: 207x110x90 mm

• Gewicht: 0,9 kg

Technische Daten Sensor:

• Spannungsversorgung: 24V AC/DC

• Kohlendioxidsensor: optischer Sensor (NDIR)

• Messbereich CO2: 0...2.000 ppm

• Ausgangssignal CO2: 0-10 V / OC 24 V 50 mA, kurzschlussfest

• Messgenauigkeit CO2: ±30 ppm ±5 % vom Messwert

• Autokalibrierung CO2: mittels Jumper einstellbar

• Manuelle Kalibrierung CO2: mittels Frischluft und Kalibriertaste

• Umgebungstemperatur: 0...+50 °C

• Gehäuse: Werkstoff ABS

• Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010, optional andere Farben)

• Abmessungen: B x H x T = 81 x 105 x 23,5 mm

• Elektrischer Anschluss: 0,14 - 1,5 mm² über Klemmen auf Platine

• Langzeitstabilität: <10 % / Jahr

• Einlaufzeit: 10 min

• Montage: Wandmontage oder auf UP-Dose, Ø 55 mm, Unterteil mit 4-Loch, für Befestigung auf senkrecht oder waagrecht installierten UP-Dosen

• Schutzklasse: III (nach EN 60 730), Schutzart: IP 30 (nach IEC 529)

• Feuchte: <95 % r. F.

• Normen: CE-Konformität, elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61 326 +A1+A2

• EMV-Richtlinie: 89/336/EWG

CO2 Steuerbox inklusive Raumsensor Type 07RCO2BOX von PICHLER.

F+	Az Volumenstromregler PVSR CO2 Steuerbox Kanalsens.	Stk

Zur Verbindung von max. 4 Volumenstromreglern mit einem CO2-Kanalsensor (inkludiert) und der Spannungsversorgung. Der Kanal-CO2-Sensor ermittelt mittels NDIR-Sensors den CO2-Gehalt der Luft im Abluftkanal. Somit können dadurch die Volumenstromregler direkt ohne zusätzliches Regelgerät vom CO2-Sensor angesteuert werden.

Technische Daten Steuerbox:

• Spannungsversorgung: 230 V AC / 50Hz

• Ausgangsspannung: 24 V AC

• Ausgangsnennstrom: 0,83 A

• Technologie: Linear

• Nominale Leistung: 20 VA

• EMV-Norm: EN55022/B

• Abmessungen LxBxT: 207x110x90 mm

• Gewicht: 0,9 kg

Technische Daten Sensor:

• Spannungsversorgung: 24V AC/DC

• Kohlendioxidsensor: optischer Sensor (NDIR)

• Messbereich CO2: 0...2.000 ppm

• Ausgangssignal CO2: 0-10 V / OC 24 V 50 mA, kurzschlussfest

• Messgenauigkeit CO2: ±30 ppm ±5 % vom Messwert

• Autokalibrierung CO2: mittels Jumper einstellbar

• Manuelle Kalibrierung CO2: mittels Frischluft und Kalibriertaste

• Umgebungstemperatur: 0...+50 °C

• Gehäuse: Werkstoff ABS

• Anschlusskopf: ABS/PC, Farbe reinweiß (ähnlich RAL 9010), 4 Schnellschluss-Schrauben

• Abmessungen: B x H x T = 81 x 55 x 35 mm zuzüglich PG

• Schutzrohr: ABS/PC, Farbe reinweiß (ähnlich RAL9010) EL = 165mm, Ø 28,5mm

• Elektrischer Anschluss: 0,14 - 1,5 mm² über Klemmen auf Platine

• Langzeitstabilität: <10 % / Jahr

• Einlaufzeit: 10 min

• Arbeitsbereich Feuchte: 10...+90% rF

• Kabelverschraubung: M16, mit Zugentlastung

• Prozessanschluss: mittels Montageflansch ABS/PC (ist im Lieferumfang enthalten)

• Schutzklasse: III (nach EN 60 730)

• Schutzart: Gehäuse IP 65, Sensor IP40 (nach IEC 529)

• Normen: CE-Konformität, elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61 326 +A1+A2, EMV Richtlinie 89/336/EWG

CO2 Steuerbox inklusive Kanalsensor Type 07KCO2BOX von PICHLER.

G+	Az Volumenstromregler PVSR Inbetriebnahme	Stk

Inbetriebnahme der Volumenstromregelung, nach fertiggestellter und überprüfter Lüftungsmontage und Elektroverkabelung durch den Auftraggeber, Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

• Überprüfung der Elektroanschlüsse (Netzanspeisung, Sensoren)

• Einstellen der Volumenstromregler auf die gewünschten Luftmengen

• Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

• Nutzereinweisung und Übergabe

• Erstellen eines Übergabeprotokolles

Inbetriebnahme, Type 07INBETRIEBNAHME von PICHLER.