Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

54.I1	Segeltuchstutzen (Pichler)

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IE + Luftstromregler (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Luftstromregler, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IE 51

Kombinierte Zu- und Abluftbox (Kombi-Zul/Abl-Box) mit zwei integrierten VAV/CAV-Kompaktreglern und integrierten Schalldämpfern, in linker oder rechter Ausführung.

Eckiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für variable oder konstante Volumenstromsysteme.

Kompaktregler bestehend aus Regelklappe bzw. luftdichten Absperrklappen, Messwertaufnehmender mit mittelwertbildenden Differenzdrucksensor und Regelkomponenten, Dynamischer Wirkdruckaufnehmer für normale Raumluft mit elektronischem Regler. Standardisierte, werkseitige Voreinstellung der Regelparameter. Eine nachträgliche Verstellung der Parameter (z. B.: Vmin, Vmax und Vmit) ist bei der Inbetriebnahme mittels dem Einstell- und Diagnosegerät einfach durchzuführen.

Mögliche Ankopplung aktiver/passiver Sensoren oder Schalter. Anschlussbuchse für Wohnraumregler. Diagnosebuchse für Bedien- und Einstellgeräte am Antrieb.

Zur Reinigung wie auch für Wartungs- und Servicearbeiten, können die VAV/CAV-Kompaktregler über einen verschraubten Revisionsdeckel entnommen werden. Die VAV/CAV-Kompaktregler sind mittels abnehmbarer Verbindungsmanschetten montiert.

Auslieferung mit Schutzkappen an den Stutzen gegen Verschmutzung und Verstauben.

Integrierte Umlenkschalldämpfer für Zu- und Abluft, mit effizienten und stömungstechnisch wie auch akustisch optimierten Umlekschalldämpferkulissen mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung. Integrierte Rohrschalldämpfer sorgen zusätzlich für eine akustische Dämpfung des Telefonieschalls zwischen den einzelnen Räumen einer Wohnung. Die eingesetzten Materialien sind nicht brennbar, besitzen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide. Das Gehäuse besitzt Anschlussstutzen mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der ) VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

A+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 100mm links o.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• linke Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Volumenstromregler - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 2 x Ø 100 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 2 x Ø 100 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVL100100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 100mm rechts o.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• rechte Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Volumenstromregler - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 2 x Ø 100 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 2 x Ø 100 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVR100100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 100mm links m.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• linke Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Volumenstromregler - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 2 x Ø 100 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 2 x Ø 100 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVBL100100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 100mm rechts m.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• rechte Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Volumenstromregler - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 2 x Ø 100 mm (Nippelmaß)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 2 x Ø 100 mm (Nippelmaß)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVBUSDTR100100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 125mm links o.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• linke Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Volumenstromregler - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 2 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 2 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 120 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVL125125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 125mm rechts o.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• rechte Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Volumenstromregler - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 2 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 2 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 120 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVR125125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 125mm links m.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• linke Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Volumenstromregler - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 2 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 2 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 120 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVBL125125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 125mm rechts m.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• rechte Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Volumenstromregler - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 2 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 2 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 120 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVBR125125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 100 / KF 63mm links o.MP-Bus	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, für Rohrdurchmesser 100 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß.

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• linke Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse: III Schutzkleinspannung

• Schutzart: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebs für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Rohrdurchmesser 100 mm und KomFlex (KF) 63 mm - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 1 x Ø 100 mm und 6 x Ø 63 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVSL1001263 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 100 / KF 63mm rechts o.MP-Bus	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, für Rohrdurchmesser 100 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß.

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• rechte Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse: III Schutzkleinspannung

• Schutzart: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebs für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z.B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Rohrdurchmesser 100 mm und KomFlex (KF) 63 mm - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 1 x Ø 100 mm und 6 x Ø 63 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVSR1001263 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 100 / KF 63mm links m.MP-Bus	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, für Rohrdurchmesser 100 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß.

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• linke Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse: III Schutzkleinspannung

• Schutzart: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebs für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Rohrdurchmesser 100 mm und KomFlex (KF) 63 mm - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 1 x Ø 100 mm und 6 x Ø 63 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVBSL1001263 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 100 / KF 63mm rechts m.MP-Bus	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, für Rohrdurchmesser 100 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß.

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• rechte Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse: III Schutzkleinspannung

• Schutzart: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebs für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Rohrdurchmesser 100 mm und KomFlex (KF) 63 mm - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 1 x Ø 100 mm und 6 x Ø 63 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVBSR1001263 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 125 / KF 63mm links o.MP-Bus	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, für Rohrdurchmesser 100 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß.

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• linke Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse: III Schutzkleinspannung

• Schutzart: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebs für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Rohrdurchmesser 125 mm und KomFlex (KF) 63 mm - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 1 x Ø 125 mm und 6 x Ø 63 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVSL1251263 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

N+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 125 / KF 63mm rechts o.MP-Bus	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, für Rohrdurchmesser 125 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß.

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• rechte Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse: III Schutzkleinspannung

• Schutzart: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebs für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z.B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Rohrdurchmesser 125 mm und KomFlex (KF) 63 mm - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 1 x Ø 125 mm und 6 x Ø 63 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVSR1251263 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

O+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 125 / KF 63mm links m.MP-Bus	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, für Rohrdurchmesser 125 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß.

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• linke Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse: III Schutzkleinspannung

• Schutzart: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebs für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Rohrdurchmesser 125 mm und KomFlex (KF) 63 mm - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 1 x Ø 125 mm und 6 x Ø 63 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVBSL1251263 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

P+	Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV 125 / KF 63mm rechts m.MP-Bus	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, für Rohrdurchmesser 125 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß.

Ausführung:

• mit integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus) zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen

• rechte Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50 / 60 Hz

• Nennspannung Motor: 24 V AC / DC - 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse: III Schutzkleinspannung

• Schutzart: IP 54

• Einsatztemperatur: +0 bis + 50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebs für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbare Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

Rohrdurchmesser 125 mm und KomFlex (KF) 63 mm - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Zul): 1 x Ø 125 mm und 6 x Ø 63 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (Abl): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 125 mm (Nippelmaß) (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

z.B. Kombibox VAV/CAV Type 10VAVBSR1251263 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IE 52

Kompakt-Zu- und Abluftbox (Kompakt-Zul/Abl-Box) mit zwei integrierten VAV/CAV-Kompaktreglern und integrierten Schalldämpfern, in linker oder rechter Ausführung.

Eckiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für variable oder konstante Volumenstromsysteme.

Kompaktregler bestehend aus Regelklappe bzw. luftdichten Absperrklappen, Messwertaufnehmender mit mittelwertbildenden Differenzdrucksensor und Regelkomponenten, Dynamischer Wirkdruckaufnehmer für normale Raumluft mit elektronischem Regler. Standisierte, werkseitige Voreinstellung der Regelparameter. Eine nachträgliche Verstellung der Parameter (z. B.: Vmin, Vmax und Vmit) ist bei der Inbetriebnahme mittels dem Einstell- und Diagnosegerät einfach durchzuführen.

Mögliche Ankopplung aktiver/passiver Sensoren oder Schalter. Anschlussbuchse für Wohnraumregler. Diagnosebuchse für Bedien- und Einstellgeräte am Antrieb.

Zur Reinigung wie auch für Wartungs- und Servicearbeiten, können die VAV/CAV-Kompaktregler über einen verschraubten Revisionsdeckel entnommen werden. Die VAV/CAV-Kompaktregler sind mittels abnehmbarer Verbindungsmanschetten montiert.

Auslieferung mit Schutzkappen an den Stutzen gegen Verschmutzung und Verstauben.

Integrierte Umlenkschalldämpfer für Zu- und Abluft, mit effizienten und strömungstechnisch wie auch akustisch optimierten Umlenkschalldämpferkulissen mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung. Die Kulissen sind nicht brennbar, besitzen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide. Das Gehäuse besitzt Anschlussstutzen mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage (System SAFE).

Ausführungen 10VAVB* mit integrierter MP-Busschnittstelle zur Kommunikation mit MP-System-Optimizer-Regelungen.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der ) VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

A+	Kompakt-Zul/Abl-Box VAV/CAV 100mm links o.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus)

• linke Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: DC 0 - 10 V)

• Rückmeldung: DC 2 - 10 V (möglich: DC 0 – 10 V)

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP54

• Einsatztemperatur Antrieb: + 0 °C bis + 50 °C

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebes für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbarer Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV / CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

für Rohrdurchmesser 100 mm, Nippelamß - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 2 x ø 100 mm (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 2 x ø 100 mm (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen: B x H x L = 560 x 180 x 770 mm

z.B. VAV-USD-Box Kompakt Type 10VAVKL100100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Kompakt-Zul/Abl-Box VAV/CAV 100mm rechts o.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus)

• rechte Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: DC 0 - 10 V)

• Rückmeldung: DC 2 - 10 V (möglich: DC 0 – 10 V)

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP54

• Einsatztemperatur Antrieb: + 0 °C bis + 50 °C

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebes für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbarer Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV / CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

für Rohrdurchmesser 100 mm, Nippelamß - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 2 x ø 100 mm (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 2 x ø 100 mm (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen: B x H x L = 560 x 180 x 770 mm

z.B. VAV-USD-Box Kompakt Type 10VAVKR100100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Kompakt-Zul/Abl-Box VAV/CAV 125mm links o.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus)

• linke Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: DC 0 - 10 V)

• Rückmeldung: DC 2 - 10 V (möglich: DC 0 – 10 V)

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP54

• Einsatztemperatur Antrieb: + 0 °C bis + 50 °C

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebes für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbarer Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV / CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

für Rohrdurchmesser 125 mm, Nippelamß - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 2 x ø 125 mm (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 2 x ø 125 mm (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 120 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen: B x H x L = 560 x 180 x 770 mm

z.B. VAV-USD-Box Kompakt Type 10VAVKL125125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Kompakt-Zul/Abl-Box VAV/CAV 125mm rechts o.MP-Bus	Stk

Ausführung:

• ohne integrierter MP-Busschnittstelle (MP-Bus)

• rechte Ausführung

Technische Daten:

• Nennspannung Antrieb: 24 V AC / DC 50 / 60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: DC 0 - 10 V)

• Rückmeldung: DC 2 - 10 V (möglich: DC 0 – 10 V)

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption / Adressierung / Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung / Status- / Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse Antrieb: III Schutzkleinspannung

• Schutzart Antrieb: IP54

• Einsatztemperatur Antrieb: + 0 °C bis + 50 °C

Mit folgenden Einbauteilen:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebes für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbarer Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV / CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

für Rohrdurchmesser 125 mm, Nippelamß - Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 2 x ø 125 mm (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 2 x ø 125 mm (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 120 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen: B x H x L = 560 x 180 x 770 mm

z.B. VAV-USD-Box Kompakt Type 10VAVKR125125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IE 55

Aufzahlung (Az) auf Kombinierte Zu- und Abluftbox (Kombi-Zul/Abl-Box) für Zubehör.

A+	Az Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV Ko-lü-re.verd.Drehk.	Stk

Wohnraumregler (Komfortlüftungsregler Ko-lü-re.) mit Luftvolumen Regelstrategie. Mit der Drucktaste auf der Reglerfront und dem verdeckten (verd.) Drehknopf (Drehk.) (unter der Gehäuseabdeckung) kann das Luftvolumen zwischen MIN, COMF (30 bis 70 % über verdecktem Drehknopf) und MAX eingestellt werden. Dies ist besonders für Anwendungen, bei denen ein definierter Luftwechsel gefordert wird.

Technische Daten:

• Nennspannung: AC 24 V , 50/60 Hz

• Leistungsverbrauch: 3 VA (ohne Antriebe)

• Regelverhalten: stetig, P-Regler

• Temperatur-Sensor: NTC intern

• Bedienung: Wahl zwischen 3 Betriebsarten mittels einer Modewahl-Drucktaste und 3 LED-Statusanzeigen für Komfort "COMF" (grün); Minimal "MIN" (orange); Maximal "MAX" (rot)

Nach manueller Auswahl der Betriebsstufe "MAX" am Wohnraumregler erfolgt nach 1 Stunde eine automatische Rückstellung auf die Betriebsstufe "COMF".

Komfortlüftungsregler Type 08WRR3A2 von PICHLER.

B+	Az Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV Ko-lü-re.sichtb.Drehk.	Stk

Wohnraumregler (Komfortlüftungsregler Ko-lü-re.) mit Luftvolumen Regelstrategie. Mit der Drucktaste auf der Reglerfront und dem sichtbaren (sichtb.) Drehknopf (Drehk.) kann das Luftvolumen zwischen MIN, COMF (30 bis 70 % über verdecktem Drehknopf) und MAX eingestellt werden. Dies ist besonders für Anwendungen, bei denen ein definierter Luftwechsel gefordert wird.

Technische Daten:

• Nennspannung: AC 24 V , 50/60 Hz

• Leistungsverbrauch: 3 VA (ohne Antriebe)

• Regelverhalten: stetig, P-Regler

• Temperatur-Sensor: NTC intern

• Bedienung: Wahl zwischen 3 Betriebsarten mittels einer Modewahl-Drucktaste und 3 LED-Statusanzeigen für Komfort "COMF" (grün); Minimal "MIN" (orange); Maximal "MAX" (rot)

Nach manueller Auswahl der Betriebsstufe "MAX" am Wohnraumregler erfolgt nach 1 Stunde eine automatische Rückstellung auf die Betriebsstufe "COMF".

Komfortlüftungsregler Type 08WRR3SA2 von PICHLER.

C+	Az Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV Einstell-u.Diagnosegerät	Stk

Einstell- u.Diagnosegerät als Servicetool für parametrierbare und kommunikative Antriebe und VAV-Regler.

Einstell- u.Diagnosegerät Type 10ZTHEU von PICHLER.

E+	Az Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV Enddeckel EPF für KF 63mm	Stk

Enddeckel für die Ausführung KomFlex (KF) Ø 63 mm.

Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EPF Type 11EPF0063 von PICHLER.

F+	Az Kombi-Zul/Abl-Box VAV/CAV CO2-Sensor	Stk

CO2-Sensor zur Bedarfsregelung des Volumenstroms für Auf- und Unterputzmontage geeignet für Wandmontage.

Technische Daten:

• Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

• Führungssignal: 0 - 10 V

• Umgebungstemperatur: 10 - 50 °C

• Messbereich: 0 - 2000 ppm

• Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 35 mm

CO2-Sensor Type 07RC0248330 von PICHLER