Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) – Übersicht

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IF + Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Luftleitungen und Rohrsysteme, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IF 31

Zweischichtiges Wellrohr aus reinem Polyethylen, welches außen gewellt und innen glatt ausgeführt ist. Das flexible Rohr wird als Zu- und Abluftrohr bei zentralen Anlagen zur kontrollierten Wohnraumlüftung verwendet.

A+	KomFlex 63/75mm PE-Rundrohr	Stk

Technische Daten:

• Material: Polyethylen

• Ausführung: flexibles Rundrohr, außen gewellt und innen glatt

• Farbe: weiß

• Innendurchmesser: Ø 63 mm

• Außendurchmesser: Ø 75 mm

• Standardlänge: 50 m / Rolle

• Temperaturbeständigkeit: - 10 °C bis + 60 °C

z.B. KomFlex Wellrohr Type 08KomFlex75W von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	KomFlex 75/90mm PE-Rundrohr	Stk

Technische Daten:

• Material: Polyethylen

• Ausführung: flexibles Rundrohr, außen gewellt und innen glatt

• Farbe: weiß

• Innendurchmesser: Ø 75 mm

• Außendurchmesser: Ø 90 mm

• Standardlänge: 50 m / Rolle

• Temperaturbeständigkeit: - 10 °C bis + 60 °C

z.B. KomFlex Wellrohr Type 08KomFlex90W von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 32

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Saugnischen.

A+	Az KomFlex Saugnische SN 63/75mm f.Ventil Ø100mm MF	Stk

Saugnische SN für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 165 x 150 x 75 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN1001 von PICHLER.

B+	Az KomFlex Saugnische SN 63/75mm f.Ventil Ø100mm NP	Stk

Saugnische SN für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 165 x 150 x 75 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN1001NP von PICHLER.

C+	Az KomFlex Saugnische SN 2x63/75mm f.Ventil Ø100mm MF	Stk

Saugnische SN für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 215 x 150 x 75 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN1002 von PICHLER.

D+	Az KomFlex Saugnische SN 2x63/75mm f.Ventil Ø100mm NP	Stk

Saugnische SN für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 215 x 150 x 75 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN1002NP von PICHLER.

E+	Az KomFlex Saugnische SN 63/75mm f.Ventil Ø125mm MF	Stk

Saugnische SN für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 190 x 150 x 75 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN1251 von PICHLER.

F+	Az KomFlex Saugnische SN 63/75mm f.Ventil Ø125mm NP	Stk

Saugnische SN für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 190 x 150 x 75 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN1251NP von PICHLER.

G+	Az KomFlex Saugnische SN 2x63/75mm f.Ventil Ø125mm MF	Stk

Saugnische SN für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 215 x 150 x 75 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN1252 von PICHLER.

H+	Az KomFlex Saugnische SN 2x63/75mm f.Ventil Ø125mm NP	Stk

Saugnische SN für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 215 x 150 x 75 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN1252NP von PICHLER.

I+	Az KomFlex Saugnische SN 3x63/75mm f.Ventil Ø125mm MF	Stk

Saugnische SN für 3 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 3 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 315 x 150 x 75 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN1253 von PICHLER.

J+	Az KomFlex Saugnische SN 3x63/75mm f.Ventil Ø125mm NP	Stk

Saugnische SN für 3 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 3 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 315 x 150 x 75 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN1253NP von PICHLER.

K+	Az KomFlex Saugnische SN 75/90mm f.Ventil Ø100mm MF	Stk

Saugnische SN für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 165 x 150 x 90 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN100175 von PICHLER.

L+	Az KomFlex Saugnische SN 75/90mm f.Ventil Ø100mm NP	Stk

Saugnische SN für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 165 x 150 x 90 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN100175NP von PICHLER.

M+	Az KomFlex Saugnische SN 75/90mm f.Ventil Ø125mm MF	Stk

Saugnische SN für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 165 x 150 x 90 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN125175 von PICHLER.

N+	Az KomFlex Saugnische SN 75/90mm f.Ventil Ø125mm NP	Stk

Saugnische SN für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 165 x 150 x 90 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN125175NP von PICHLER.

O+	Az KomFlex Saugnische SN 2x75/90mm f.Ventil Ø125mm MF	Stk

Saugnische SN für 2 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 235 x 150 x 90 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN125275 von PICHLER.

P+	Az KomFlex Saugnische SN 2x75/90mm f.Ventil Ø125mm NP	Stk

Saugnische SN für 2 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 235 x 150 x 90 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN125275NP von PICHLER.

54.IF 33

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Saugnischen.

A+	Az KomFlex Saugnische gerade SNG 63/75mm f.Ventil Ø100mm MF	Stk

Saugnische SNG für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 210 x 170 x 45 mm

• Ausführung: gerade

Saugnische SNG Type 08SNG100163 von PICHLER.

B+	Az KomFlex Saugnische gerade SNG 63/75mm f.Ventil Ø100mm NP	Stk

Saugnische SNG für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 210 x 170 x 45 mm

• Ausführung: gerade

Saugnische SNG Type 08SNG100163NP von PICHLER.

C+	Az KomFlex Saugnische gerade SNG 2x63/75mm f.VentilØ100mm MF	Stk

Saugnische SNG für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 265 x 170 x 45 mm

• Ausführung: gerade

Saugnische SNG Type 08SNG100263 von PICHLER.

D+	Az KomFlex Saugnische gerade SNG 2x63/75mm f.VentilØ100mm NP	Stk

Saugnische SNG für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 265 x 170 x 45 mm

• Ausführung: gerade

Saugnische SNG Type 08SNG100263NP von PICHLER.

E+	Az KomFlex Saugnische gerade SNG 2x63/75mm f.VentilØ125mm MF	Stk

Saugnische SNG für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 315 x 170 x 45 mm

• Ausführung: gerade

Saugnische SNG Type 08SNG125263 von PICHLER.

F+	Az KomFlex Saugnische gerade SNG 2x63/75mm f.VentilØ125mm NP	Stk

Saugnische SNG für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Ventil Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 315 x 170 x 45 mm

• Ausführung: gerade

Saugnische SNG Type 08SNG125263NP von PICHLER.

K+	Az KomFlex Saugnische gerade SNG 75/90mm f.Ventil Ø125mm MF	Stk

Saugnische gerade SNG für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 265 x 170 x 45 mm

• Ausführung: gerade

Saugnische SNG Type 08SNG125175 von PICHLER.

L+	Az KomFlex Saugnische gerade SNG 75/90mm f.Ventil Ø125mm NP	Stk

Saugnische gerade SNG für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 90

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 265 x 170 x 45 mm

• Ausführung: gerade

Saugnische SNG Type 08SNG125175NP von PICHLER.

M+	Az KomFlex Saugnische gerade SNG 2x75/90mm f.VentilØ125mm MF	Stk

Saugnische gerade SNG für 2 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 315 x 170 x 45 mm

• Ausführung: gerade

Saugnische SNG Type 08SNG125275 von PICHLER.

N+	Az KomFlex Saugnische gerade SNG 2x75/90mm f.VentilØ125mm NP	Stk

Saugnische gerade SNG für 2 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und für Ventil Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 315 x 170 x 45 mm

• Ausführung: gerade

Saugnische SNG Type 08SNG125275NP von PICHLER.

54.IF 34

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Saugnischen.

A+	Az Kustst.Saugnische SN 2x63/75mm f.Ventil Ø125mm	Stk

Saugnische aus Kunststoff SN für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm (Außendurchmesser 75 mm) und für Ventil Ø 125 mm.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff (Kunstst.)

• Farbe: blau

• Temperaturbeständig: -20 °C bis +60 °C

• Gesamtlänge: 360 mm

• Stutzenlänge: 264 mm

• höchstens kürzbar auf: 160 mm

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 125 mm

• Umlenkung: 90 °

Saugnische SN Type 08SN12526275 von PICHLER.

B+	Az Kustst.Saugnische gerade SNG 2x63/75mm f.Ventil Ø125mm	Stk

Saugnische gerade aus Kunststoff SNG für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm (Außendurchmesser 75 mm) und für Ventil Ø 125 mm.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff (Kunstst.)

• Farbe: blau

• Temperaturbeständig: - 20 °C bis + 60 °C

• Gesamtlänge: 360 mm

• Stutzenlänge: 264 mm

• höchstens kürzbar auf: 160 mm

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 für KomFlex 75

• Ventilanschluss: Ø 125 mm

• Ausführung: gerade

Saugnische SNG Type 08SNG12526275 von PICHLER.

54.IF 35

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm, für Enddeckel.

A+	Az Enddeckel Kunststoff EPK 63/75mm	Stk

Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm).

Enddeckel aus Kunststoff für KomFlex 75, mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EPK Type 08EPK6275ILNH von PICHLER.

54.IF 36

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Verteilkasten.

A+	Az Verteilkasten VK 6x63/75mm 155x146x380mm Rohr Ø125mm MF	Stk

Verteilerkasten gerade für 6 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser Ø 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Muffenmaß, für Zu- oder Abluftverteilerkasten.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75 (System SAFE)

• Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

• Abmessungen: B x H x L = 155 x 146 x 380 mm

• Ausführung: gerade

Verteilkasten gerade, Type 08VK1256G von PICHLER..

B+	Az Verteilkasten VK 8x63/75mm 155x146x492mm Rohr Ø125mm MF	Stk

Verteilerkasten gerade für 8 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser Ø 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Muffenmaß, für Zu- oder Abluftverteilerkasten.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75 (System SAFE)

• Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

• Abmessungen: B x H x L = 155 x 146 x 492 mm

• Ausführung: gerade

Verteilkasten gerade, Type 08VK1258G von PICHLER..

C+	Az Verteilkasten VK 8x63/75mm 250x90x350mm Rohr Ø125mm MF	Stk

Verteilerkasten für 8 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser Ø 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Muffenmaß, für Zu- oder Abluftverteilerkasten.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 125 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK Type 08VK1258 von PICHLER.

D+	Az Verteilkasten VK 8x63/75mm 250x90x350mm Rohr Ø125mm NP	Stk

Verteilerkasten für 8 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser Ø 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmass, für Zu- oder Abluftverteilerkasten.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK Type 08VK1258NP von PICHLER.

E+	Az Verteilkasten VK 8x63/75mm 250x90x350mm Rohr Ø160mm MF	Stk

Verteilerkasten für 8 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser Ø 63 mm und für Rohranschluss Ø 160 mm, Muffenmass, für Zu- oder Abluftverteilerkasten.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 160 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK Type 08VK1608 von PICHLER.

F+	Az Verteilkasten VK 8x63/75mm 250x90x350mm Rohr Ø160mm NP	Stk

Verteilerkasten für 8 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser Ø 63 mm und für Rohranschluss Ø 160 mm, Nippelmass, für Zu- oder Abluftverteilerkasten.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 160 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK Type 08VK1608NP von PICHLER.

G+	Az Verteilerkasten VK Enddeckel EPF Ø63/75mm	Stk

Enddeckel EPF zum luftdichtem Verschließen von überschüssigen Anschlüssen für KomFlex 75. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EPF Type 11EPF0063 von PICHLER.

54.IF 37

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Verteilkasten.

A+	Az Verteilkasten VK 8x75/90mm 250x90x350mm Rohr Ø125mm MF	Stk

Verteilerkasten für 8 x KomFlex 90 Rundrohre mit Innendurchmesser Ø 75 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Muffenmass, für Zu- oder Abluftverteilerkasten.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Rohranschluss: Ø 125 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK Type 08VK125875 von PICHLER.

B+	Az Verteilkasten VK 8x75/90mm 250x90x350mm Rohr Ø125mm NP	Stk

Verteilerkasten für 8 x KomFlex 90 Rundrohre mit Innendurchmesser Ø 75 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmass, für Zu- oder Abluftverteilerkasten.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Rohranschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP

• Abmessungen (BxHxL): 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK Type 08VK125875NP von PICHLER.

D+	Az Verteilkasten VK 8x75/90mm 250x90x350mm Rohr Ø160mm MF	Stk

Verteilerkasten für 8 x KomFlex 90 Rundrohre mit Innendurchmesser Ø 75 mm und für Rohranschluss Ø 160 mm, Muffenmass, für Zu- oder Abluftverteilerkasten.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Rohranschluss: Ø 160 mm Muffenmaß MF

• Abmessungen (BxHxL): 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK Type 08VK160875 von PICHLER.

E+	Az Verteilkasten VK 8x75/90mm 250x90x350mm Rohr Ø160mm NP	Stk

Verteilerkasten für 8 x KomFlex 90 Rundrohre mit Innendurchmesser Ø 75 mm und für Rohranschluss Ø 160 mm, Nippelmass, für Zu- oder Abluftverteilerkasten.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Rohranschluss: Ø 160 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK Type 08VK160875NP von PICHLER.

F+	Az Verteilerkasten VK Enddeckel EPF Ø75/90mm	Stk

Enddeckel EPF zum luftdichtem Verschließen von überschüssigen Anschlüssen für KomFlex 90. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EPF Type 11EPF0075 von PICHLER.

54.IF 38

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Kreuzungsstück.

A+	Az Kreuzungsstück KREUZ 63/75mm	Stk

Kreuzungsstück zur Kreuzung von höchstens 4 Rohren für KomFlex 75 mit Innendurchmesser Ø 63 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Abmessungen (BxHxL): 330 x 330 x 100 mm

Kreuzungsstück KREUZ Type 08KREUZ863 von PICHLER.

B+	Az Kreuzungsstück Enddeckel EPF 63/75mm	Stk

Enddeckel zum luftdichtem Verschließen von überschüssigen Anschlüssen für KomFlex 75. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EPF Type 11EPF0063 von PICHLER.

C+	Az Kreuzungsstück KREUZ 75/90mm	Stk

Kreuzungsstück zur Kreuzung von höchstens 4 Rohren für KomFlex 90 mit Innendurchmesser Ø 75 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Abmessungen (BxHxL): 500 x 370 x 100 mm

Kreuzungsstück KREUZ Type 08KREUZ875 von PICHLER.

D+	Az Kreuzungsstück Enddeckel EPF75/90mm	Stk

Enddeckel zum luftdichtem Verschließen von überschüssigen Anschlüssen für KomFlex 90. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EPF Type 11EPF0075 von PICHLER.

G+	Az Kreuzungsstück KREUZ 63/75mm Kunststoff	Stk

Kreuzungsstück zur Kreuzung von höchstens 2 Rohren für KomFlex 75 mit Innendurchmesser Ø 63 mm innen / Außendurchmesser Ø 75 mm außen.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C

• Luftanschlüsse: 4 x Ø 75 mm für KomFlex 75

• Wird in Einzelteilen geliefert

Abrechnungseinheit: abgerechnet werden je 4 Stück ovaler Übergang (08UEROV75132) und je 2 Stück Flachkanalverbinder (08NPUOV132).

Kreuzungsstück KREUZ Type 08UEROV75132 und Type 08NPUOV132 von PICHLER.

H+	Az Kreuzungsstück KREUZ 75/90mm Kunststoff	Stk

Kreuzungsstück zur Kreuzung von höchstens 2 Rohren für KomFlex 90 mit Innendurchmesser Ø 75 mm innen / Außendurchmesser Ø 90 mm außen.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C

• Luftanschlüsse: 4 x Ø 90 mm für KomFlex 90

• Wird in Einzelteilen geliefert

Abrechnungseinheit: abgerechnet werden je 4 Stück ovaler Übergang (08UEROV92132) und je 2 Stück Flachkanalverbinder (08NPUOV132).

Kreuzungsstück KREUZ Type 08UEROV92132 und Type 08NPUOV132 von PICHLER.

54.IF 39

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Fußbodenauslass.

A+	Az Anschlusskasten f.rd.Bodenventil TV2 75mm	Stk

Anschlusskasten für rundes (rd.) Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Anschlussstutzen : seitlich 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Abmessungen (BxHxL): 270 x 190 x 260 mm

Anschlusskasten Type 08TV2AK275ILNH von PICHLER.

B+	Az Anschlusskasten f.rd.Bodenventil TV2 75mm f.Doppel-Kon.	Stk

Anschlusskasten für rundes (rd.) Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm für Doppelboden-Konstruktion (Doppel-Kon.).

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Anschlussstutzen seitlich 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Abmessungen (BxHxL): 290 x 125 x 290 mm

Anschlusskasten Type 08TV2AKD275ILNH von PICHLER.

C+	Az Anschlusskasten f.rd.Bodenventil TV2 90mm	Stk

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Anschlussstutzen: seitlich 1 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Abmessungen: B x H x L = 270 x 190 x 260 mm

Anschlusskasten Type 08TV2AK175 von PICHLER

D+	Az Anschlusskasten f.rd.Bodenventil TV2 90mm f.Doppel-Kon.	Stk

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm für Doppelboden-Konstruktion.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Anschlussstutzen: seitlich 1 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Abmessungen: B x H x L = 290 x 125 x 290 mm

Anschlusskasten Type 08TV2AKD175 von PICHLER.

E+	Az Anschlusskasten f.rd.Bodenventil TV2 100mm	Stk

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen Rundrohr Ø 100 mm.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Anschlussstutzen: seitlich 1 x Ø 100 mm (System SAFE)

• Abmessungen: B x H x L = 270 x 215 x 260 mm

Anschlusskasten Type 08TV2AK100 von PICHLER.

F+	Az Anschlusskasten f.rd.Bodenventil TV2 100mm f.Doppel-Kon.	Stk

Anschlusskasten für rundes Bodenventil TV2 mit seitlichem Anschlussstutzen Rundrohr Ø 100 mm für Doppelboden-Konstruktion.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Anschlussstutzen: seitlich 1 x Ø 100 mm (System SAFE)

• Abmessungen: B x H x L = 290 x 125 x 290 mm

Anschlusskasten Type 08TV2AKD100 von PICHLER.

G+	Az Bodenventil f.Fußbodenauslass TV2	Stk

Bodenventil mit Ventilmaske Ø 200 mm, Einbauring, Einbauflansch und Schmutzkorb.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: RAL 7040

• Abmessungen Ventil: Ø 200 mm

• Abmessungen Einbauflansch: Ø 220 mm

Bodenventil Type 08TV2 von PICHLER.

H+	Az Anschlusskasten f.Regelelement TV2	Stk

Regelelement für rundes Bodenventil TV2 für die Regulation des Luftvolumenstromes.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen: D x T = Ø 192 x 17 mm

Regelelement für TV2, Type 08TV2REG192 von PICHLER

.

54.IF 40

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Fußbodenauslass.

A+	Az Anschlusskasten f.Fußbodenauslass FA 63/75mm	Stk

Anschlusskasten für Fußbodenauslass FA für Rundrohr Ø 63 mm innen / Ø 75 mm außen.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Anschlussstutzen montiert: 2 x Ø 63 mm innen / Ø 75 mm außen

• Abmessungen (BxHxL): 224 x 107 x 151 mm

Anschlusskasten Type 08FAAK632 von PICHLER.

B+	Az Frontplatte f.Fußbodenauslass FA	Stk

Eckige Frontplatte als Metallgitter aus Edelstahl mit Rundlochung und montiertem verzinkten Schlitzschieber.

Technische Daten:

• Material: Edelstahl

• Abmessungen (BxH): 290 x 180 mm

Frontplatte Type 08FAWAFRSS290180 von PICHLER.

54.IF 42

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Geschossverteiler.

A+	Az Geschossverteiler isoliert GVI 6x63/75mm  Ø125mm links	Stk

Isolierter Geschossverteiler für 6 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 mm..

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 540 x 100 x 340 mm

• Ausführung: links

Geschossverteiler GVI Type 08GVI125L663 von PICHLER.

B+	Az Geschossverteiler isoliert GVI 6x63/75mm  Ø125mm rechts	Stk

Isolierter Geschossverteiler für 6 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 mm..

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmass)

• Abmessungen (BxHxL): 540 x 100 x 340 mm

• Ausführung: rechts

Geschossverteiler GVI Type 08GVI125R663 von PICHLER.

C+	Az Geschossverteiler isoliert GVI 8x63/75mm  Ø125mm links	Stk

Isolierter Geschossverteiler für 8 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 mm..

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmass)

• Abmessungen (BxHxL): 540 x 100 x 340 mm

• Ausführung: links

Geschossverteiler GVI Type 08GVI125L863 von PICHLER.

D+	Az Geschossverteiler isoliert GVI 8x63/75mm  Ø125mm rechts	Stk

Isolierter Geschossverteiler für 8 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 mm..

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmass)

• Abmessungen (BxHxL): 540 x 100 x 340 mm

• Ausführung: rechts

Geschossverteiler GVI Type 08GVI125R863 von PICHLER.

E+	Az Geschossverteiler isoliert GVI 8x63/75mm  Ø160mm links	Stk

Isolierter Geschossverteiler für 8 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160 mm..

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmass)

• Abmessungen (BxHxL): 540 x 100 x 340 mm

• Ausführung: links

Geschossverteiler GVI Type 08GVI160L863 von PICHLER.

F+	Az Geschossverteiler isoliert GVI 8x63/75mm  Ø160mm rechts	Stk

Isolierter Geschossverteiler für 8 x KomFlex 75 Rundrohre mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160 mm..

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmass)

• Abmessungen (BxHxL): 540 x 100 x 340 mm

• Ausführung: rechts

Geschossverteiler GVI Type 08GVI160R863 von PICHLER.

K+	Az Geschossverteiler Enddeckel EPF Ø63/75mm	Stk

Enddeckel EPF zum luftdichtem Verschließen von überschüssigen Anschlüssen für Komflex 75 außen. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EPF Type 11EPF0063 von PICHLER.

54.IF 43

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Verteilkasten.

A+	Az Verteilkasten isoliert VKI 6x63/75mm Rohr Ø125mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm innen / Ø 75 mm außen

• Rohranschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP

• Abmessungen (BxHxL): 400 x 200 x 300 mm

Verteilkasten VKI Type 08VKI1256 von PICHLER.

B+	Az Verteilkasten isoliert VKI R 6x63/75mm Rohr Ø125mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten mit Revisionsdeckel für Reinigungs-, Wartungs- und Servicearbeiten für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen: B x H x L = 400 x 200 x 300 mm

• Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP

Verteilkasten VKI R, Type 08VKI1256R.

C+	Az Verteilkasten isoliert VKI 8x63/75mm Rohr Ø125mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90 ° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 500 x 200 x 300 mm

Verteilkasten VKI Type 08VKI1258 von PICHLER.

D+	Az Verteilkasten isoliert VKI R 8x63/75mm Rohr Ø125mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten mit Revisionsdeckel für Reinigungs-, Wartungs- und Servicearbeiten für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen: B x H x L = 500 x 200 x 300 mm

• Rohranschluss: Ø 125 mm (System SAFE)

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Verteilkasten VKI R, Type 08VKI1258R von PICHLER

E+	Az Verteilkasten isoliert VKI 6x63/75mm Rohr Ø160mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160 mm, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90 ° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 160 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 400 x 200 x 350 mm

Verteilkasten VKI Type 08VKI1606 von PICHLER.

F+	Az Verteilkasten isoliert VKI 8x63/75mm Rohr Ø160mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160 mm, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90 ° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 160 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 500 x 200 x 350 mm

Verteilkasten VKI Type 08VKI1608 von PICHLER.

G+	Az Verteilkasten isoliert VKI R 8x63/75mm Rohr Ø160mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten mit Revisionsdeckel für Reinigungs-, Wartungs- und Servicearbeiten für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen: B x H x L = 500 x 200 x 300 mm

• Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

Verteilkasten VKI R, Type 08VKI1608R von PICHLER

H+	Az Verteilkasten isoliert VKI 10x63/75mm Rohr Ø160mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten für 10 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160 mm, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90 ° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 10 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 160 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 600 x 200 x 350 mm

Verteilkasten VKI Type 08VKI16010 von PICHLER.

I+	Az Verteilkasten isoliert VKI 12x63/75mm Rohr Ø160mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten für 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 200 mm, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90 ° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 12 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø160 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 700 x 200 x 350 mm

Verteilkasten VKI Type 08VKI16012 von PICHLER.

J+	Az Verteilkasten isoliert VKI 10x63/75mm Rohr Ø200mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten für 10 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 200 mm, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90 ° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 10 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 200 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 550 x 240 x 350 mm

Verteilkasten VKI Type 08VKI20010 von PICHLER.

K+	Verteilkasten isoliert VKI 12x63/75mm Rohr Ø200mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten für 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 200 mm, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90 ° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 12 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 200 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 700 x 240 x 350 mm

Verteilkasten VKI Type 08VKI20012 von PICHLER.

L+	Az Verteilerkasten VKI Enddeckel EPF Ø63/75mm	Stk

Enddeckel EPF zum luftdichtem Verschließen von überschüssigen Anschlüssen Ø 63 mm für KomFlex 75. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EPF Type 11EPF0063 von PICHLER.

M+	Az Verteilkasten isoliert VKI 6x75/90mm Rohr Ø125mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten für 6 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90 ° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 6 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Rohranschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 550 x 200 x 300 mm

Verteilkasten VKI Type 08VKI125675 von PICHLER.

N+	Az Verteilkasten isoliert VKI 10x75/90mm Rohr Ø160mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten für 10 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und Rohranschluss Ø 160 mm, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90 ° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 10 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Rohranschluss: Ø 160 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 870 x 200 x 350 mm

Verteilkasten VKI Type 08VKI1601075 von PICHLER.

O+	Az Verteilkasten isoliert VKI 10x75/90mm Rohr Ø200mm NP	Stk

Rahmenloser, isolierter Verteilerkasten für 10 x KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm und Rohranschluss Ø 200 mm, Nippelmaß. Die Luftverteilerfront kann um 90 ° gedreht werden.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 10 x Ø 75 mm für KomFlex 90

• Rohranschluss: Ø 200 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 870 x 200 x 350 mm

Verteilkasten VKI Type 08VKI2001075 von PICHLER.

R+	Az Verteilerkasten VKI Enddeckel EPF Ø75/90mm	Stk

Enddeckel EPF zum luftdichtem Verschließen von überschüssigen Anschlüssen Ø 75 mm für KomFlex 90. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EPF Type 11EPF0075 von PICHLER.

54.IF 44

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für R-Box

A+	Az USD-SLU Box 2x Ø100mm / 12x KomFlex 75	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Rohrschalldämpfern in Zu- und Abluft.

Zur Einfügungs- und akustischen Dämpfung des Telefonieschalls zwischen den einzelnen Räumen einer Wohnung. Mit verschraubbarem (verschraubb.) Revisionsdeckel. Dieser ist für Reinigungszwecke einfach abnehmbar. Verteilbox aus verzinktem Stahlblech, mit Kulissen mit Oberfläche aus Glasseide.

Technische Daten:

• 2x Ø 100 mm Nippel, System SAFE (1x ZUL / 1x ABL)

• 12x Ø 63 mm Nippel, System SAFE für KomFlex 75 (6x ZUL / 6x ABL)

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen: B x H x L = 560 x 181 x 800 mm

• Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 20 dB

• Dämpfung des Telefonieschalls bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: 18,5 kg

USD-SLU Box, Type 08USDSLU10012

B+	Az USD-SLU Box 2x Ø100mm / 16x KomFlex 75	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Rohrschalldämpfern in Zu- und Abluft.

Zur Einfügungs- und akustischen Dämpfung des Telefonieschalls zwischen den einzelnen Räumen einer Wohnung. Mit verschraubbarem (verschraubb.) Revisionsdeckel. Dieser ist für Reinigungszwecke einfach abnehmbar. Verteilbox aus verzinktem Stahlblech, mit Kulissen mit Oberfläche aus Glasseide.

Technische Daten:

• 2x Ø 100 mm Nippel, System SAFE (1x ZUL / 1x ABL)

• 16x Ø 63 mm Nippel, System SAFE für KomFlex 75 (8x ZUL / 8x ABL)

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen: B x H x L = 700 x 181 x 900 mm

• Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 20 dB

• Dämpfung des Telefonieschalls bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: 21 kg

USD-SLU Box, Type 08USDSLU10016

C+	Az USD-SLU Box 2x Ø125mm / 12x KomFlex 75	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Rohrschalldämpfern in Zu- und Abluft.

Zur Einfügungs- und akustischen Dämpfung des Telefonieschalls zwischen den einzelnen Räumen einer Wohnung. Mit verschraubbarem (verschraubb.) Revisionsdeckel. Dieser ist für Reinigungszwecke einfach abnehmbar. Verteilbox aus verzinktem Stahlblech, mit Kulissen mit Oberfläche aus Glasseide.

Technische Daten:

• 2x Ø 125 mm Nippel, System SAFE (1x ZUL / 1x ABL)

• 12x Ø 63 mm Nippel, System SAFE für KomFlex 75 (6x ZUL / 6x ABL)

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen: B x H x L = 560 x 181 x 800 mm

• Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 20 dB

• Dämpfung des Telefonieschalls bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: 18,5 kg

USD-SLU Box, Type 08USDSLU12512

D+	Az USD-SLU Box 2x Ø125mm / 16x KomFlex 75	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Rohrschalldämpfern in Zu- und Abluft.

Zur Einfügungs- und akustischen Dämpfung des Telefonieschalls zwischen den einzelnen Räumen einer Wohnung. Mit verschraubbarem (verschraubb.) Revisionsdeckel. Dieser ist für Reinigungszwecke einfach abnehmbar. Verteilbox aus verzinktem Stahlblech, mit Kulissen mit Oberfläche aus Glasseide.

Technische Daten:

• 2x Ø 125 mm Nippel, System SAFE (1x ZUL / 1x ABL)

• 16x Ø 63 mm Nippel, System SAFE für KomFlex 75 (8x ZUL / 8x ABL)

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen: B x H x L = 700 x 181 x 900 mm

• Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 20 dB

• Dämpfung des Telefonieschalls bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: 21 kg

USD-SLU Box, Type 08USDSLU12516

E+	Az USD-SLU Box 2x Ø160mm / 12x KomFlex 75	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Rohrschalldämpfern in Zu- und Abluft.

Zur Einfügungs- und akustischen Dämpfung des Telefonieschalls zwischen den einzelnen Räumen einer Wohnung. Mit verschraubbarem (verschraubb.) Revisionsdeckel. Dieser ist für Reinigungszwecke einfach abnehmbar. Verteilbox aus verzinktem Stahlblech, mit Kulissen mit Oberfläche aus Glasseide.

Technische Daten:

• 2x Ø 160 mm Nippel, System SAFE (1x ZUL / 1x ABL)

• 12x Ø 63 mm Nippel, System SAFE für KomFlex 75 (6x ZUL / 6x ABL)

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen: B x H x L = 560 x 181 x 800 mm

• Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 20 dB

• Dämpfung des Telefonieschalls bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: 18,5 kg

USD-SLU Box, Type 08USDSLU16012

F+	Az USD-SLU Box 2x Ø160mm / 16x KomFlex 75	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Rohrschalldämpfern in Zu- und Abluft.

Zur Einfügungs- und akustischen Dämpfung des Telefonieschalls zwischen den einzelnen Räumen einer Wohnung. Mit verschraubbarem (verschraubb.) Revisionsdeckel. Dieser ist für Reinigungszwecke einfach abnehmbar. Verteilbox aus verzinktem Stahlblech, mit Kulissen mit Oberfläche aus Glasseide.

Technische Daten:

• 2x Ø 160 mm Nippel, System SAFE (1x ZUL / 1x ABL)

• 16x Ø 63 mm Nippel, System SAFE für KomFlex 75 (8x ZUL / 8x ABL)

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen: B x H x L = 700 x 181 x 900 mm

• Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 20 dB

• Dämpfung des Telefonieschalls bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: 21 kg

USD-SLU Box, Type 08USDSLU16016

54.IF 45

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Schalldämmverteilerbox.

A+	Az Schalldämmverteilerbox SDB 6x63/75mm Rohr Ø125mm NP	Stk

Eckige, isolierter Schalldämmverteilerbox mit eingebautem Schalldämmkern für 6 x KomFlex 75 Rundrohre und Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß mit einer Oberfläche aus Glasseide und Revisionsdeckel.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 6 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 125 mm Nippelmaß NP (System, SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 370 x 150 x 850 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: 10 kg

Schalldämmverteilerbox SDB Type 08SDB1256 von PICHLER.

B+	Az Schalldämmverteilerbox SDB 6x63/75mm Rohr Ø160mm NP	Stk

Eckige, isolierter Schalldämmverteilerbox mit eingebautem Schalldämmkern für 8 x KomFlex 75 Rundrohre und Rohranschluss Ø 160 mm, Nippelmaß mit einer Oberfläche aus Glasseide und Revisionsdeckel.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 160 mm Nippelmaß NP (System, SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 618 x 232 x 997 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 25 dB

• Gewicht: 16 kg

Schalldämmverteilerbox SDB Type 08SDB1608 von PICHLER.

C+	Az Schalldämmverteilerbox SDB 12x63/75mm Rohr Ø160mm NP	Stk

Eckige, isolierter Schalldämmverteilerbox mit eingebautem Schalldämmkern für 12 x KomFlex 75 Rundrohre und Rohranschluss Ø 160 mm, Nippelmaß mit einer Oberfläche aus Glasseide und Revisionsdeckel.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 12x Ø 63 mm für KomFlex 75

• Rohranschluss: Ø 160 mm Nippelmaß NP (System, SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 490 x 200 x 850 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 26 dB

• Gewicht: 12 kg

Schalldämmverteilerbox SDB Type 08SDB16012 von PICHLER.

E+	Az Schalldämmverteilerbox Enddeckel EPF Ø63/75mm	Stk

Enddeckel EPF zum luftdichtem Verschließen von überschüssigen Anschlüssen Ø 63 mm für Komflex 75. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EPF Type 11EPF0063 von PICHLER.

54.IF 48

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Flachschalldämpfer.

A+	Az Flachschalldämpfer PFSDW 63/75mm einf.Luftstrang 500mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 63 mm (KomFlex® Ø 75 mm)

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, KomFlex® Ø 63 mm

Ausführung:

• einfacher (einf.) Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 130 x 80 x 500 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 12 dB

• Gewicht: rd. 2 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 56 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 5 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW63500 von PICHLER.

B+	Az Flachschalldämpfer PFSDW 63/75mm dopp.Luftstrang 500mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 63 mm (KomFlex® Ø 75 mm)

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, KomFlex® Ø 63 mm

Ausführung:

• doppelter (dopp.) Luftstrang (4 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 220 x 80 x 500 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 12 dB

• Gewicht: rd. 3 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 112 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 5 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW635002 von PICHLER.

C+	Az Flachschalldämpfer PFSDW 63/75mm einf.Luftstrang 750mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 63 mm (KomFlex® Ø 75 mm)

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, KomFlex® Ø 63 mm

Ausführung:

• einfacher (einf.) Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 130 x 80 x 750 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: rd. 3 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 56 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 5 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW63750 von PICHLER.

D+	Az Flachschalldämpfer PFSDW 63/75mm dopp.Luftstrang 750mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 63 mm (KomFlex® Ø 75 mm)

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, KomFlex® Ø 63 mm

Ausführung:

• doppelter (dopp.) Luftstrang (4 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 220 x 80 x 750 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 17 dB

• Gewicht: rd. 4,5 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 112 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 8 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW637502 von PICHLER.

E+	Az Flachschalldämpfer PFSDW 63/75mm einf.Luftstrang 1000mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 63 mm (KomFlex® Ø 75 mm)

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, KomFlex® Ø 63 mm

Ausführung:

• einfacher (einf.) Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 130 x 80 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 21 dB

• Gewicht: rd. 3,5 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 56 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 10 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW631000 von PICHLER.

F+	Az Flachschalldämpfer PFSDW 63/75mm dopp.Luftstrang 1000mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 63 mm (KomFlex® Ø 75 mm)

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, KomFlex® Ø 63 mm

Ausführung:

• doppelter (dopp.) Luftstrang (4 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 220 x 80 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: rd. 6 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 112 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 10 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW6310002 von PICHLER.

G+	Az Flachschalldämpfer PFSDW 75/90mm einf.Luftstrang 500mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 75 mm (KomFlex® Ø 90 mm)

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, KomFlex® Ø 75 mm

Ausführung:

• einfacher (einf.) Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 150 x 90 x 500 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

• Gewicht: rd. 2,5 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 80 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit):6 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW75500 von PICHLER.

H+	Az Flachschalldämpfer PFSDW 75/90mm einf.Luftstrang 750mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 75 mm (KomFlex® Ø 90 mm)

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, KomFlex® Ø 75 mm

Ausführung:

• einfacher (einf.) Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 150 x 90 x 750 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 14 dB

• Gewicht: rd. 3,5 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 80 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 8 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW75750 von PICHLER.

I+	Az Flachschalldämpfer PFSDW 75/90mm einf.Luftstrang 1000mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 75 mm (KomFlex® Ø 90 mm)

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, KomFlex® Ø 75 mm

Ausführung:

• einfacher (einf.) Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 150 x 90 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: rd. 4,5 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 80 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 10 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW751000 von PICHLER.

J+	Az Flachschalldämpfer PFSDW 75/90mm dopp.Luftstrang 1000mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 75 mm (KomFlex® Ø 90 mm)

• Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, KomFlex® Ø 75 mm

Ausführung:

• doppelter (dopp.) Luftstrang (4 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 19 dB

• Gewicht: rd. 6,5 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 159 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 10 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW7510002 von PICHLER.

K+	Az Flachschalldämpfer PFSDW m.Muffen einf.Luftstrang 500mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich), KomFlex® Ø 75 mm

Ausführung:

• einfacher (einf.) Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 130 x 90 x 500 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

• Gewicht: rd. 2 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 56 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 9 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW175500ILNH von PICHLER.

L+	Az Flachschalldämpfer PFSDW m.Muffen dopp.Luftstrang 500mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich), KomFlex® Ø 75 mm

Ausführung:

• doppelter (dopp.) Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 220 x 90 x 500 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

• Gewicht: rd. 4 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 112 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 9 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW275500ILNH von PICHLER.

M+	Az Flachschalldämpfer PFSDW m.Muffen einf.Luftstrang 1000mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich), KomFlex® Ø 75 mm

Ausführung:

• einfacher (einf.) Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 130 x 90 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 20 dB

• Gewicht: rd. 4 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 56 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 12 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW1751000ILNH von PICHLER.

N+	Az Flachschalldämpfer PFSDW m.Muffen dopp.Luftstrang 1000mm	Stk

Eckiger Schalldämpfer mit Rohranschluss mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

Rohranschluss:

• Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich), KomFlex® Ø 75 mm

Ausführung:

• doppelter (dopp.) Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x L = 220 x 90 x 1000 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

• Gewicht: rd. 7 kg

• Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 112 m³/h

• Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 12 Pa

Flachschalldämpfer PFSDW Type 08PFSDW2751000ILNH von PICHLER.

54.IF 49

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Flachschalldämpfer.

A+	Az Schalldämmventil SDV 100mm	Stk

Zuluftventil zur Wandmontage, Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9003, weitere Farben auf Anfrage. Kulissen mit Oberflache aus Glasseide. Einzigartige akustische Eigenschaften stellen optimale Schallwerte sicher. Ausführung mit oder ohne ILU-Bundkragen

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser Ø 100 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxT): 337 x 175 x 90 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Standardfarbe: RAL 9003 pulverbeschichtet

• Gewicht: ca. 1,2 kg

• Dämpfung bei 250 Hz: 22 dB

Design-Schalldämmventil, Type 10SDV10003 von PICHLER.

B+	Az Schalldämmventil SDV 125mm	Stk

Zuluftventil zur Wandmontage, Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9003, weitere Farben auf Anfrage. Kulissen mit Oberflache aus Glasseide. Einzigartige akustische Eigenschaften stellen optimale Schallwerte sicher. Ausführung mit oder ohne ILU-Bundkragen

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser Ø 125 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxT): 337 x 175 x 90 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Standardfarbe: RAL 9003 pulverbeschichtet

• Gewicht: ca. 1,2 kg

• Dämpfung bei 250 Hz: 20 dB

Design-Schalldämmventil, Type 10SDV12503 von PICHLER.

C+	Az Schalldämmventil SDV 125mm o.ILU	Stk

Zuluftventil zur Wandmontage, Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9003, weitere Farben auf Anfrage. Kulissen mit Oberflache aus Glasseide. Einzigartige akustische Eigenschaften stellen optimale Schallwerte sicher. Ausführung mit oder ohne ILU-Bundkragen

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser Ø 125 mm (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxT): 337 x 175 x 90 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Standardfarbe: RAL 9003 pulverbeschichtet

• Gewicht: ca. 1,1 kg

• Dämpfung bei 250 Hz: 20 dB

• ohne Bundkragen ILU, Öffnung durch 4 mm Isolierung auf der Rückseite abgedichtet

Design-Schalldämmventil, Type 10SDV125OILU03 von PICHLER.

54.IF 50

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für kombinierte Zu- und Abluftbox (Kombi-ZUL/ABL-Box). Mit zwei integrierten VAV/CAV-Kompaktreglern und integrierten Schalldämpfern für Rundrohr Ø 63/75 mm.

Eckiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für variable oder konstante Volumenstromsysteme.

Kompaktregler bestehend aus Regelklappen bzw. luftdichten Absperrklappen, Messwertaufnehmer mit mittelwertbildenden Differenzdrucksensor und Regelkomponenten. Dynamischer Wirkdruckaufnehmer für normale Raumluft mit elektronischem Regler. Kundenspezifische, werkseitige Voreinstellung der Regelparameter wie z.B. der Luftvolumenströme Vmin und Vmax durch. Lufttechnische Überprüfung jedes einzelnen Gerätes auf dem Prüfstand. Eine nachträgliche Verstellung der Parameter bei der Inbetriebnahme vor Ort ist einfach durchzuführen.

Mögliche Ankopplung aktiver/passiver Sensoren oder Schalter, Anschlussbuchse für Wohnraumregler. Diagnosebuchse für Bedien- und Einstellgeräte am Antrieb.

Zur Reinigung, wie auch für Wartungs- und Servicearbeiten, können die VAV/CAV-Kompaktregler über einen verschraubten Revisionsdeckel entnommen werden. Die VAV/CAV-Kompaktregler sind mittels abnehmbarer Verbindungsmanschette montiert.

Integrierte Umlenkschalldämpfer für Zu- und Abluft, mit effizienten und strömungstechnisch wie auch akustisch optimierten Umlenkschalldämpferkulissen mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Einfügungsdämpfung.

Integrierte Rohrschalldämpfer sorgen zusätzlich für eine akustische Dämpfung des Telefonieschalls zwischen den einzelnen Räumen einer Wohnung.

Die eingesetzten Materialien sind nicht brennbar und besitzen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide.

Das Gehäuse besitzt Anschlussstutzen mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage.

Ausführungen 10VAVB* mit integrierter MP-Busschnittstelle zur Kommunikation mit dem Pichler-System-Optimizer oder mit anderen MP-System-Optimizer-Regelungen.

Auslieferung mit Schutzkappen an den Stutzen gegen Verschmutzung und Verstauben.

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V AC - 50/ 60 Hz

• Nennspannung Motor: 24 V AC/DC - 50 /60 Hz

• Betriebsart: DC 2 - 10 V (möglich: 0 - 10 V)

• Stellungsrückmeldung: DC 2 - 10 V

• Leistungsverbrauch: 6 W

• Handverstellung: mit Drucktaster

• Taster: Adaption/Adressierung/Service

• LED-Anzeige: 24 V Speisung/Status-/Servicefunktion

• Drehwinkel: 95 Grad, mechanisch oder elektronisch einstellbar

• Schutzklasse: III Schutzkleinspannung

• Schutzart: IP54

• Einsatztemperatur: +0 °C bis +50 °C

• Höhenverstellbare Befestigungsschiene zur Anbindung der Trockenbaudecke

Einbauteile:

• Diagnosebuchse am Gehäuse des Antriebs für Bedien- und Einstellgeräte

• abnehmbarer Revisionsdeckel

• einfach entnehmbare VAV/CAV-Kompaktregler

• Kabeldurchführungen und Anschlussklemmen zur Netzversorgung und für z. B. Wohnraumregler

• Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung für eine einfache Rohrsteckmontage (System SAFE)

• integrierter Trafo 230 / 24 V

A+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box VAV/CAV 12x63mm 1x100mm NP links	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, in linker Ausführung für Rohrdurchmesser 100 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Ohne MP-Bus-Schnittstelle.

Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 100 mm und 6 x Ø 63 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

• Ausführung: links

Kombi-ZUL/ABL-Box Type 10VAVSL1001263 von PICHLER.

B+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box VAV/CAV 12x63mm 1x100mm NP rechts	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, in rechter Ausführung für Rohrdurchmesser 100 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Ohne MP-Bus-Schnittstelle.

Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 100 mm und 6 x Ø 63 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

• Ausführung: rechts

Kombi-ZUL/ABL-Box Type 10VAVSR1001263 von PICHLER.

C+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box VAV/CAV 12x63mm 1x100mm NP links MP	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, in linker Ausführung für Rohrdurchmesser 100 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Mit integrierter MP-Busschnittstelle zur Kommunikation mit dem System-Optimizer oder mit anderen MP-System-Optimizer-Regelungen.

Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 100 mm und 6 x Ø 63 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

• Ausführung: links

Kombi-ZUL/ABL-Box Type 10VAVBSL1001263 von PICHLER.

D+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box VAV/CAV 12x63mm 1x100mm NP rechts MP	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, in rechter Ausführung für Rohrdurchmesser 100 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Mit integrierter MP-Busschnittstelle zur Kommunikation mit dem System-Optimizer oder mit anderen MP-System-Optimizer-Regelungen.

Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 100 mm und 6 x Ø 63 mm Nippelmaß NP

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 mm Nippelmaß NP

• Luftvolumenstrom Vmin: 30 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 150 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

• Ausführung: rechts

Kombi-ZUL/ABL-Box Type 10VAVBSR1001263 von PICHLER.

E+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box VAV/CAV 12x63mm 1x125mm NP links	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, in linker Ausführung für Rohrdurchmesser 125 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Ohne MP-Bus-Schnittstelle.

Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 125 mm und 6 x Ø 63 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vnorm: 250 m3/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

• Ausführung: links

Kombi-ZUL/ABL-Box Type 10VAVSL1251263 von PICHLER.

F+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box VAV/CAV 12x63mm 1x125mm NP rechts	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, in rechter Ausführung für Rohrdurchmesser 125 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Ohne MP-Bus-Schnittstelle.

Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 125 mm und 6 x Ø 63 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 125 mm Nippelmaß NP (SYstem SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

• Ausführung: rechts

Kombi-ZUL/ABL-Box Type 10VAVSR1251263 von PICHLER.

G+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box VAV/CAV 12x63mm 1x125mm NP links MP	Stk

VAV-USD-SLU-Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, in linker Ausführung für Rohrdurchmesser 125 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Mit integrierter MP-Busschnittstelle zur Kommunikation mit dem System-Optimizer oder mit anderen MP-System-Optimizer-Regelungen.

Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 125 mm und 6 x Ø 63 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

• Ausführung: links

Kombi-ZUL/ABL-Box Type 10VAVBSL1251263 von PICHLER.

H+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box VAV/CAV 12x63mm 1x125mm NP rechts MP	Stk

Box mit integrierten Umlenk- und Telefonieschalldämpfern, in rechter Ausführung für Rohrdurchmesser 125 mm und 12 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Nippelmaß. Mit integrierter MP-Busschnittstelle zur Kommunikation mit dem System-Optimizer oder mit anderen MP-System-Optimizer-Regelungen.

Technische Daten:

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 125 mm und 6 x Ø 63 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 125 mm Nippelmaß NP (System SAFE)

• Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h

• Luftvolumenstrom Vmax: 80 m³/h

• Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h

• Abmessungen (BxHxT): 560 x 180 x 1150 mm

• Ausführung: rechts

Kombi-ZUL/ABL-Box Type 10VAVBSR1251263 von PICHLER.

I+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box Komfortlüftungsregler m.verd.Drehk.	Stk

Komfortlüftungsregler als Wohnraumregler mit Luftvolumen Regelstrategie. Mit der Drucktaste auf der Reglerfront und dem verdecktem (verd.) Drehknopf (Drehk.) (unter der Gehäuseabdeckung) kann das Luftvolumen zwischen MIN, COMF (30 ... 70 % über verdeckten Drehknopf) und MAX eingestellt werden. Dies ist besonders für Anwendungen, bei denen ein definierter Luftwechsel gefordert wird.

Technische Daten:

• Nennspannung: 24 V AC - 50 / 60 Hz

• Leistungsverbrauch 3 VA (ohne Antriebe)

• Regelverhalten: stetig, P-Regler

• Temperatur-Sensor: NTC intern

• Bedienung: Wahl zwischen 3 Betriebsarten mittels einer Modewahl-Drucktaste und 3 LED Statusanzeigen für:

- Komfort "COMF" (grün)

- Minimal "MIN (orange)

- Maximal "MAX" (rot)

Nach manueller Auswahl der Betriebstufe "MAX" am Wohnraumregler erfolgt nach einer Stunde eine automatische Rückstellung auf die Betriebsstufe "COMF"

Komfortlüftungsregler Type 08WRR3A2 von PICHLER.

J+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box Komfortlüftungsregler m.sichtb.Drehk.	Stk

Komfortlüftungsregler als Wohnraumregler mit Luftvolumen Regelstrategie. Mit der Drucktaste auf der Reglerfront und sichtbarem (sichtb.) Drehknopf (Drehk.) (unter der Gehäuseabdeckung) kann das Luftvolumen zwischen MIN, COMF (30 ... 70 % über verdeckten Drehknopf) und MAX eingestellt werden. Dies ist besonders für Anwendungen, bei denen ein definierter Luftwechsel gefordert wird.

Technische Daten:

• Nennspannung: 24 V AC - 50 / 60 Hz

• Leistungsverbrauch 3 VA (ohne Antriebe)

• Regelverhalten: stetig, P-Regler

• Temperatur-Sensor: NTC intern

• Bedienung: Wahl zwischen 3 Betriebsarten mittels einer Modewahl-Drucktaste und 3 LED Statusanzeigen für:

- Komfort "COMF" (grün)

- Minimal "MIN (orange)

- Maximal "MAX" (rot)

Nach manueller Auswahl der Betriebstufe "MAX" am Wohnraumregler erfolgt nach einer Stunde eine automatische Rückstellung auf die Betriebsstufe "COMF"

Komfortlüftungsregler Type 08WRR3SA2 von PICHLER.

K+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box Einstell- und Diagnosegerät	Stk

Einstell- und Diagnosegerät als Servicetool für parametrierbare und kommunikative Antriebe und VAV-Regler

Einstell- und Diagnosegerät Type 10ZTHEU von PICHLER.

L+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box CO2-Sensor	Stk

CO2-Sensor zur Bedarfsregelung des Volumenstroms für Auf- und Unterputzmontage geeignet für Wandmontage.

Technische Daten:

• Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

• Führungssignal: 0 - 10 V

• Umgebungstemperatur: 10 - 50 °C

• Messbereich: 0 - 2000 ppm

• Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 35 mm

CO2-Sensor, Type 07RC0248330 von PICHLER.

M+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box Enddeckel EPF Ø63/75mm	Stk

Enddeckel EPF zum luftdichtem Verschließen von überschüssigen Anschlüssen für Komflex 75 mit Innendurchmesser 63 mm. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel EPF Type 11EPF0063 von PICHLER.

N+	Az Kombi-ZUL/ABL-Box Volumenstrombegrenzer KomFlex 75	Stk

Volumenstrombegrenzer KomFlex 75

Ein "All-in-One” Gerät zum Messen und Einstellen des Luftvolumenstromes. Bestehend aus einer Messturbine, einer farbigen Nadel und einer Skala, die auf dem transparenten Körper aufgedruckt ist. Dies ermöglicht ein sofortiges Ablesen des Luftvolumenstromes (m3/h). Die Verstellung der Regelklappe erfolgt über einen Flachschraubenzieher. Vier Befestigungsklammern sorgen für eine feste Installation im Lüftungsrohr KomFlex 75. Es kann sowohl horizontal wie auch vertikal und für Zu- und Abluftleitungen verwendet werden, um den Ausgleich des Luftnetzes schnell und einfach herzustellen.

Technische Daten:

• Außendurchmesser: 83 mm

• Länge: 134 mm

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75

• Messbereich: 0 - 40 m³/h

• Auﬂösung: 1 m³/h

• Messtoleranz (gemäß EN 12599): < 10 %

• Druckverlust bei 30 m³/h: < 1 Pa

Volumenstrombegrenzer Type 08VB075 von PICHLER.

54.IF 51

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Verbindungselemente.

A+	Az Verbindungselement Bogen 90° Ø63/75mm	Stk

Bogen 90 ° für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

• Luftanschlüsse: 2 x Ø 75 für KomFlex 75

• Winkel: 90 Grad

Bogen B Type 08B627590 von PICHLER.

B+	Az Verbindungselement Bogen 90° Ø63/75mm Deckfuß	Stk

Bogen 90 ° für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm mit Deckfuß.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

• Luftanschlüsse: 2 x Ø 75 für KomFlex 75

• Winkel: 90 Grad

Bogen B Type 08BF627590 von PICHLER.

C+	Az Verbindungselement Bogen 90° Ø75/90mm	Stk

Bogen 90 ° für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

• Luftanschlüsse: 2 x Ø 90 für KomFlex 90

• Winkel: 90 Grad

Bogen B Type 08B927590 von PICHLER.

D+	Az Verbindungselement Bogen 90° Ø75/90mm Deckduß	Stk

Bogen 90 ° für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm mit Deckfuß.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

• Luftanschlüsse: 2 x Ø 90 für KomFlex 90

• Winkel: 90 Grad

Bogen B Type 08BF927590 von PICHLER.

E+	Az Verbindungselement Rohrverbinder NP Ø63/75mm	Stk

Rohrverbinder NP für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

• Luftanschlüsse: 2 x Ø 75 für KomFlex 75

Rohrverbinder NP Type 08NP6275 von PICHLER.

F+	Az Verbindungselement Rohrverbinder NP Ø75/90mm	Stk

Rohrverbinder NP für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

• Luftanschlüsse: 2 x Ø 90 für KomFlex 90

Rohrverbinder NP Type 08NP7590 von PICHLER.

G+	Az Verbindungselement Enddeckel EP Ø63/75mm	Stk

Enddeckel für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: rot

Enddeckel EP Type 08EP6275 von PICHLER.

H+	Az Verbindungselement Enddeckel EP Ø75/90mm	Stk

Enddeckel für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 mm. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

Enddeckel EP Type 08EP9275 von PICHLER.

I+	Az Verbindungselement Enddeckel EPK Ø63/75mm m.Dichtung	Stk

Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm) mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

Enddeckel EPK Type 08EPK6275ILNH von PICHLER.

J+	Az Dichtungen KomFlex 75	Stk

Dichtungen für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63.

Technische Daten:

• Material:  EPDM

Dichtungen Type 08DRKF75 von PICHLER.

K+	Az Dichtungen KomFlex 90	Stk

Dichtungen für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 oder für das ovale KomFlex Lüftungsrohr 132 x 52.

Technische Daten:

• Material:  EPDM

Dichtungen Type 08DRKF90 von PICHLER.

54.IF 52

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Montageplatte aus verzinktem Stahlblech, Anschlussstutzen mit Zugsicherung. Zur Verwendung in Kombination mit einer Umlenkschalldämpfer-Adapterbox oder einer Anschlussbox, einschließlich Dichtringen

A+	Az Montageplatte ABM 8xØ63/75 f.Ø125mm	Stk

Montageplatte ABM für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63. Zur Montage auf Umlenkschalldämpfer-Adapterbox oder Anschlussbox mit Ø 125 mm.

Technische Daten:

• Anschluss: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Abmessungen (BxHxL): 460 x 230 x 30 mm

Montageplatte ABM Type 08ABM125863ILNH von PICHLER.

B+	Az Montageplatte ABM 10xØ63/75 f.Ø160mm	Stk

Montageplatte ABM für 10 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63. Zur Montage auf Umlenkschalldämpfer-Adapterbox oder Anschlussbox mit Ø 160 mm.

Technische Daten:

• Anschluss: 10 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Abmessungen (BxHxL): 576 x 230 x 30 mm

Montageplatte ABM Type 08ABM1601063ILNH von PICHLER.

54.IF 53

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech, Anschlussstutzen mit Zugsicherung. Zur Verwendung in Kombination mit einer Umlenkschalldämpfer-Adapterbox oder einer Anschlussbox, einschließlich Dichtringen

A+	Az Anschlusskasten ABK 8xØ63/75 f.Ø125mm	Stk

Anschlusskasten ABK für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63.

Zur Montage auf Umlenkschalldämpfer-Adapterbox oder Anschlussbox mit Ø 125 mm.

Technische Daten:

• Anschluss: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Abmessungen (BxHxL): 460 x 202 x 177 mm

Anschlusskasten ABK Type 08ABK125863ILNH von PICHLER.

B+	Az Anschlusskasten ABK 10xØ63/75 f.Ø160mm	Stk

Anschlusskasten ABK für 10 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63. Zur Montage auf Umlenkschalldämpfer-Adapterbox oder Anschlussbox mit Ø 160 mm.

Technische Daten:

• Anschluss: 10 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Abmessungen (BxHxL): 460 x 202 x 177 mm

Anschlusskasten ABK Type 08ABK1601063ILNH von PICHLER.

K+	Az Anschlusskasten Enddeckel EPK Ø63/75mm m.Dichtung	Stk

Enddeckel aus Kunststoff für KomFlex 75 mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

Enddeckel EPK Type 08EPK6275ILNH von PICHLER.

54.IF 54

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Anschlussbox aus verzinktem Stahlblech, Anschlussstutzen mit doppelter Lippendichtung. Zur Verwendung in Kombination mit einem Anschlusskasten oder einer Montageplatte.

A+	Az Anschlussbox f.Ø125mm NP	Stk

Anschlussbox ANB für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm für Rohrdurchmesser 125 mm, Nippelmaß. Zur Kombination mit ABM 125 oder ABK 125.

Technische Daten:

• Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 125 mm Nippelmaß (NP) (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 460 x 200 x 200 mm

Anschlussbox ABK Type 08USDANB125 von PICHLER.

B+	Az Anschlussbox f.Ø160mm NP	Stk

Anschlussbox ANB für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm für Rohrdurchmesser 160 mm, Nippelmaß.

Zur Kombination mit ABM 160 oder ABK 160.

Technische Daten:

• Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 160 mm Nippelmaß (NP) (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 576 x 200 x 260 mm

Anschlussbox ABK Type 08USDANB160 von PICHLER.

54.IF 55

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Umlenkschalldämpfer-Adapterbox mit verzinktem Stahlblechgehäuse. Zur Verwendung in Kombination mit einem Anschlusskasten oder einer Montageplatte.

A+	Az Umlenkschalldämpfer-Adapterbox f.Ø125mm NP	Stk

Umlenkschalldämpfer - Adapterbox USD - ABK für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm für Rohrdurchmesser 125 mm, Nippelmaß. Zur Kombination mit ABM 125 oder ABK 125.

Technische Daten:

• Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 125 mm Nippelmaß (NP) (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 460 x 600 x 200 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 17 dB

• Gewicht: 9 kg

Umlenkschalldämpfer-Adapterbox USD-ABK Type 08USDABK125 von PICHLER.

B+	Az Umlenkschalldämpfer-Adapterbox f.Ø160mm NP	Stk

Umlenkschalldämpfer - Adapterbox USD - ABK für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm für Rohrdurchmesser 160 mm, Nippelmaß. Zur Kombination mit ABM 160 oder ABK 160.

Technische Daten:

• Anschluss Lufteintritt: 1 x Ø 160 mm Nippelmaß (NP) (System SAFE)

• Abmessungen (BxHxL): 576 x 1002 x 200 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 22 dB

• Gewicht: 18,5 kg

Umlenkschalldämpfer-Adapterbox USD-ABK Type 08USDABK160 von PICHLER.

54.IF 56

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Saugnische, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Ventil.

A+	Az Saugnische Ø63/75mm f.Ø100mm MF 90°	Stk

Saugnische SN*ILNH für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 1 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Muffenmaß (MF)

• Abmessungen (B1xBxHxL): 165 x 225 x 150 x 100 mm

• Umlenkung: 90 Grad

Saugnische Type 08SN1001ILNH von PICHLER.

B+	Az Saugnische Ø63/75mm f.Ø100mm NP 90°	Stk

Saugnische SN*ILNH für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Rohranschluss Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 1 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß (NP)

• Abmessungen (B1xBxHxL): 165 x 225 x 150 x 100 mm

• Umlenkung: 90 Grad

Saugnische Type 08SN1001NPILNH von PICHLER.

C+	Az Saugnische 2xØ63/75mm f.Ø100mm MF 90°	Stk

Saugnische SN*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Muffenmaß (MF)

• Abmessungen (B1xBxHxL): 215 x 275 x 150 x 100 mm

• Umlenkung: 90 Grad

Saugnische Type 08SN1001002ILNH von PICHLER.

D+	Az Saugnische 2xØ63/75mm f.Ø100mm NP 90°	Stk

Saugnische SN*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Rohranschluss Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß (NP)

• Abmessungen (B1xBxHxL): 215 x 275 x 170 x 100 mm

• Umlenkung: 90 Grad

Saugnische Type 08SN1002NPILNH von PICHLER.

E+	Az Saugnische Ø63/75mm f.Ø125mm MF 90°	Stk

Saugnische SN*ILNH für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 1 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß (MF)

• Abmessungen (B1xBxHxL): 180 x 240 x 170 x 100 mm

• Umlenkung: 90 Grad

Saugnische Type 08SN1251ILNH von PICHLER.

F+	Az Saugnische Ø63/75mm f.Ø125mm NP 90°	Stk

Saugnische SN*ILNH für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 1 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß (NP)

• Abmessungen (B1xBxHxL): 180 x 240 x 170 x 100 mm

• Umlenkung: 90 Grad

Saugnische Type 08SN1251NPILNH von PICHLER.

G+	Az Saugnische 2xØ63/75mm f.Ø125mm MF 90°	Stk

Saugnische SN*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß (MF)

• Abmessungen (B1xBxHxL): 215 x 275 x 170 x 100 mm

• Umlenkung: 90 Grad

Saugnische Type 08SN1252ILNH von PICHLER.

H+	Az Saugnische 2xØ63/75mm f.Ø125mm NP 90°	Stk

Saugnische SN*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß (NP)

• Abmessungen (B1xBxHxL): 215 x 275 x 170 x 100 mm

• Umlenkung: 90 Grad

Saugnische Type 08SN1252NPILNH von PICHLER.

I+	Az Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH 90°	Stk

Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH für KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm) mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel, Type 08EPK6275ILNH von PICHLER.

54.IF 57

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Saugnische gerade.

A+	Az Saugnische gerade Ø63/75mm f.Ø100mm MF	Stk

Saugnische SNG*ILNH für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Muffenmaß (MF)

• Abmessungen (BxHxL): 270 x 170 x 45 mm

• Umlenkung: gerade

Saugnische Type 08SNG100175ILNH von PICHLER.

B+	Az Saugnische gerade Ø63/75mm f.Ø100mm NP	Stk

Saugnische SNG*ILNH für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und für Ventil Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß (NP)

• Abmessungen (BxHxL): 325 x 170 x 45 mm

• Umlenkung: gerade

Saugnische Type 08SNG100175NPILNH von PICHLER.

C+	Az Saugnische gerade 2xØ63/75mm f.Ø100mm MF	Stk

Saugnische SNG*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und für Ventil Ø 100 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Muffenmaß (MF)

• Abmessungen (BxHxL): 325 x 170 x 45 mm

• Umlenkung: gerade

Saugnische Type 08SNG100275NPILNH von PICHLER.

D+	Az Saugnische gerade 2xØ63/75mm f.Ø100mm NP	Stk

Saugnische SNG*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und für Ventil Ø 100 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 100 mm Nippelmaß (NP)

• Abmessungen (BxHxL): 325 x 170 x 45 mm

• Umlenkung: gerade

Saugnische Type 08SNG100275NPILNH von PICHLER.

E+	Az Saugnische gerade 2xØ63/75mm f.Ø125mm MF	Stk

Saugnische SNG*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und für Ventil Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Muffenmaß (MF)

• Abmessungen (BxHxL): 375 x 170 x 45 mm

• Umlenkung: gerade

Saugnische Type 08SNG125275ILNH von PICHLER.

F+	Az Saugnische gerade 2xØ63/75mm f.Ø125mm NP	Stk

Saugnische SNG*ILNH für 2 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm, Anschlussstutzen mit Zugsicherung und für Ventil Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 2 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Ventilanschluss: Ø 125 mm Nippelmaß (NP)

• Abmessungen (BxHxL): 375 x 170 x 45 mm

• Umlenkung: gerade

Saugnische Type 08SNG125275NPILNH von PICHLER.

G+	Az Enddeckel a.Kunststoff EPK*ILNH gerade	Stk

Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH für KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm) mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel, Type 08EPK6275ILNH von PICHLER.

54.IF 58

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Verteilerkasten.

A+	Az Verteilerkasten 8xØ63/75mm f.Ø125mm MF	Stk

Verteilkasten für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß) (MF); Länge = 60 mm

• Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK*ILNH Type 08VK125875ILNH von PICHLER.

B+	Az Verteilerkasten 8xØ63/75mm f.Ø125mm NP	Stk

Verteilkasten für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 125 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Rohranschluss: Ø 125 mm (Nippelmaß) (NP)

• Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK*ILNH Type Type 08VK125875NPILNH von PICHLER.

C+	Az Verteilerkasten 8xØ63/75mm f.Ø160mm MF	Stk

Verteilkasten für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 160 mm, Muffenmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß)

• Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK*ILNH Type 08VK160875ILNH von PICHLER.

D+	Az Verteilerkasten 8xØ63/75mm f.Ø160mm NP	Stk

Verteilkasten für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und für Rohranschluss Ø 160 mm, Nippelmaß.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

• Rohranschluss: Ø 160 mm (System SAFE)

• Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 350 mm

Verteilkasten VK*ILNH Type 08VK160875NPILNH von PICHLER.

E+	Az Enddeckel a.Kunststoff EPK*ILNH Verteilerkasten	Stk

Enddeckel aus Kunststoff für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm), mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH Type 08EPK6275ILNH von PICHLER.

54.IF 59

Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für Geschossverteiler

A+	Az Geschossverteiler links 6xØ63/75mm f.Ø125mm	Stk

Geschossverteiler GVI*ILNH für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Ausführung: links

• Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

• Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

• Luftanschlüsse: 6 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

Geschossverteiler isoliert Type 08GVI125L675ILNH von PICHLER.

B+	Az Geschossverteiler rechts 6xØ63/75mm f.Ø125mm	Stk

Geschossverteiler GVI*ILNH für 6 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Ausführung: rechts

• Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

• Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

• Luftanschlüsse: 6 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

Geschossverteiler isoliert Type 08GVI125R675ILNH von PICHLER.

C+	Az Geschossverteiler links 8xØ63/75mm f.Ø125mm	Stk

Geschossverteiler GVI*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Ausführung: links

• Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

• Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

Geschossverteiler isoliert Type 08GVI125L875ILNH von PICHLER.

D+	Az Geschossverteiler rechts 8xØ63/75mm f.Ø125mm	Stk

Geschossverteiler GVI*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 125.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Ausführung: rechts

• Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

• Rohranschluss: Ø 125 mm (Muffenmaß)

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

Geschossverteiler isoliert Type 08GVI125R875ILNH von PICHLER.

E+	Az Geschossverteiler links 8xØ63/75mm f.Ø160mm	Stk

Geschossverteiler GVI*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Ausführung: links

• Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

• Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß)

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

Geschossverteiler isoliert Type 08GVI160L875ILNH von PICHLER.

F+	Az Geschossverteiler rechts 8xØ63/75mm f.Ø160mm	Stk

Geschossverteiler GVI*ILNH für 8 x KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Rohranschluss Ø 160.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Ausführung: rechts

• Abmessungen: B x H x L = 540 x 100 x 340 mm

• Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß)

• Luftanschlüsse: 8 x Ø 75 mm für KomFlex 75, mit Zugsicherung

Geschossverteiler isoliert Type 08GVI160R875ILNH von PICHLER.

G+	Az Enddeckel a.Kunststoff EPK*ILNH Geschossverteiler	Stk

Enddeckel aus Kunststoff für die Ausführung KomFlex 75 (Rundrohr mit Innendurchmesser 63 mm und Außendurchmesser 75 mm), mit Zugsicherung. Dichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Werden nicht alle Anschlüsse benötigt, können die überschüssigen Anschlüsse mit luftdichten Enddeckeln verschlossen werden.

Enddeckel aus Kunststoff EPK*ILNH Type 08EPK6275ILNH von PICHLER.