Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IF + Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Luftleitungen und Rohrsysteme, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IF 60

• Aufzahlung (Az) auf KomFlex Rundrohr für KS System

A+	KS-Saugnische 100	Stk

Verbindungsstück vom KomFlex-Luftleitungsnetz zum Zuluft- bzw. Abluftventil.

Technische Daten:

• Einbau möglich: Ziegel, Holz- oder Trockenbau und in der Zwischendecke

• Der Einbau in Beton ist in Kombination mit dem KS-Schalungsring möglich

• Geringe Bauhöhe von 95 mm (Wandstärke ab 100 mm möglich)

• Minimaler Druckverlust durch strömungsoptimierte Bauform.

• Dichte Verbindung zu KS-Schalungsring oder KS-Verlängerung

• Montagemöglichkeit, passend für M8 oder Ø 5 mm

• KomFlex Anschluss mit Zugsicherung

• Anschluss wahlweise um 180° verdrehbar

• Material: Lebensmittelechter Kunststoff

• Luftanschlüsse:

• 1x ø 75 mm KomFlex

• 1x ø 100 mm MF

• Abmessungen B x H x L: 139 x 95 x 201 mm

• Gewicht: ca. 0,13 kg

Saugnische Kunststoff Type 08KSN100175 von PICHLER.

B+	KS-Schalungsring 100	Stk

Der Schalungsring ist eine Ergänzung für den Einsatz des KS-Systems in Beton. Er kann auf verschiedene Arten an Beton-Schalungselementen befestigt werden, bietet Verbindungsmöglichkeiten für die Saugnische und Ventile und verfügt beidseitig über Abdeckungen, die verhindern, dass Beton oder Schmutz eindringt. Er ist geeignet für den Einbau in Fertigbetondecken und -wänden. Weiters ist die Anwendung in Ortbeton einfach realisierbar.

Technischen Daten:

• Nach dem Betonieren ist nur mehr eine Abschlusskante sichtbar. Keine Nacharbeit notwendig.

• Die Schmutzabdeckung hat auf der Oberseite ein Positionierungskreuz für die Verwendung mit

Laserpositionierungssystemen. Sie kann aufgeklappt werden, damit man die Saugnische anschließen kann.

•Variable Befestigungsmöglichkeiten:

• Werkzeugmagnetaufnahme (KAISER)

• Klebefläche

• außenliegende Laschen (Ortbeton)

• Untere Abdeckung leicht herausbrechbar

• Material: Lebensmittelechter Kunststoff

• Luftanschlüsse:

• 1x ø 100 mm für 08KSN100175

• 1x ø 100 mm MF

• Abmessungen D x H: 138 x 80 mm

• Gewicht: ca. 0,1 kg

Schalungsring Kunststoff Type 08KSR100 von PICHLER.

C+	KS-Verlängerung 100	Stk

Die Verlängerung wird verwendet, um in Zwischendecken oder bei Trockenbauanwendungen variable Zwischenräume zu überbrücken. Mit einer Verlängerung kann man die Luftleitung um bis zu 125 mm erweitern, bei Bedarf können auch mehrere Verlängerungen aneinandergereiht werden.

Technische Daten:

• Material: Lebensmittelechter Kunststoff

• Luftanschlüsse:

• 1x ø 100 mm für 08KSN100175

• 1x ø 100 mm MF

• Abmessungen D x L: 108 x 150 mm

• Gewicht: ca. 0,09 kg

Verlängerung Kunststoff Type 08KSV100 von PICHLER.

D+	Abdeckkappe 100	Stk

Abdeckkappe aus Kunststoff.

Technische Daten:

• Zur Schmutzabdeckung der Komponenten

• Für ø 100 mm MF und NP

• Gewicht: 0,01 kg

• Farbe: Blau

Abdeckkappe Type 11SKL100 von PICHLER..

E+	KS-Verteilkasten 125	Stk

Der Verteilkasten besteht aus einem Grundgehäuse und einem Deckel und kann als Zu- oder Abluftverteilkasten verwendet werden. Für die Luftverteilung sind 6 Anschlüsse, passend für KomFlex 75 vorgesehen. Der Anschluss ø125 ist mit dem KS-Schalungsring bzw. der KS-Verlängerung kompatibel.

Technischen Daten:

• Einbau möglich: Holz- oder Trockenbau und in der Zwischendecke

• Der Einbau in Beton ist in Kombination mit dem KS-Schalungsring möglich

• Geringe Bauhöhe von 120 mm (inklusive Anschluss)

• Dichte Verbindung zu KS-Schalungsring oder KS-Verlängerung

• KomFlex Anschluss mit Zugsicherung

• Material: Lebensmittelechter Kunststoff

• Luftanschlüsse:

• 6x KomFlex 75

• 1x ø 125 mm NP

• Abmessungen B x H x L: 386 x 120 x 230 mm

• Gewicht: ca. 0.2 kg

Verteilkasten Kunststoff Type 08KSVK125675 von PICHLER.

F+	KS-Saugnische 125	Stk

Verbindungsstück vom KomFlex-Luftleitungsnetz zum Zuluft- bzw. Abluftventil.

Technische Daten:

• Einbau möglich: Ziegel, Holz- oder Trockenbau und in der Zwischendecke

• Der Einbau in Beton ist in Kombination mit dem KS-Schalungsring möglich

• Geringe Bauhöhe von 95 mm (Wandstärke ab 100 mm möglich)

• Minimaler Druckverlust durch strömungsoptimierte Bauform.

• Dichte Verbindung zu KS-Schalungsring oder KS-Verlängerung

• Montagemöglichkeit, passend für M8 oder Ø 5 mm

• KomFlex Anschluss mit Zugsicherung

• Material: Lebensmittelechter Kunststoff

• Luftanschlüsse:

• 1x KomFlex Oval

• 1x ø 125 mm MF

• Gewicht: ca. 0.12 kg

Saugnische Kunststoff Type 08KSN125OV von PICHLER.

G+	KS-Adapter 125	Stk

Der Adapter wird verwendet, um einen ovalen KomFlex-Anschluss mit zwei runden KomFlex 75 Rohren

zu verbinden. Er kann auch in Kombination mit der KS-Saugnische 125 (08KSN125OV) verwendet werden.

Technische Daten:

• Minimaler Druckverlust durch strömungsoptimierte Bauform

• Anschluss wahlweise um 180° verdrehbar

• KomFlex Anschluss mit Zugsicherung

• Material: Lebensmittelechter Kunststoff

• Luftanschlüsse:

• 1x KomFlex Oval

• 2x ø 75 mm KomFlex

• Abmessungen B x H x L: 160 x 86 x 133 mm

• Gewicht: ca. 0,1 kg

Adapter Kunststoff Type 08KSAOV275 von PICHLER.

H+	KS-Schalungsring 125	Stk

Der Schalungsring ist eine Ergänzung für den Einsatz des KS-Systems in Beton. Er kann auf verschiedene Arten an Beton-Schalungselementen befestigt werden, bietet Verbindungsmöglichkeiten für die Saugnische und Ventile und verfügt beidseitig über Abdeckungen, die verhindern, dass Beton oder Schmutz eindringt. Er ist geeignet für den Einbau in Fertigbetondecken und -wänden. Weiters ist die Anwendung in Ortbeton einfach realisierbar.

Technischen Daten:

• Nach dem Betonieren ist nur mehr eine Abschlusskante sichtbar. Keine Nacharbeit notwendig.

• Die Schmutzabdeckung hat auf der Oberseite ein Positionierungskreuz für die Verwendung mit

Laserpositionierungssystemen. Sie kann aufgeklappt werden, damit man die Saugnische anschließen kann.

•Variable Befestigungsmöglichkeiten:

• Werkzeugmagnetaufnahme (KAISER)

• Klebefläche

• außenliegende Laschen (Ortbeton)

• Untere Abdeckung leicht herausbrechbar

• Material: Lebensmittelechter Kunststoff

• Luftanschlüsse:

• 1x ø 125 mm für 08KSN125OV

• 1x ø 125 mm MF

• Abmessungen D x H: 163 x 80 mm

• Gewicht: ca. 0,13 kg

Schalungsring Kunststoff Type 08KSR125 von PICHLER.

I+	KS-Verlängerung 125	Stk

Die Verlängerung wird verwendet, um in Zwischendecken oder bei Trockenbauanwendungen variable Zwischenräume zu überbrücken. Mit einer Verlängerung kann man die Luftleitung um bis zu 125 mm erweitern, bei Bedarf können auch mehrere Verlängerungen aneinandergereiht werden.

Technische Daten:

• Material: Lebensmittelechter Kunststoff

• Luftanschlüsse:

• 1x ø 125 mm für 08KSN125OV

• 1x ø 125 mm MF

• Abmessungen D x L: 133 x 150 mm

• Gewicht: ca. 0,11 kg

Verlängerung Kunststoff Type 08KSV125 von PICHLER.

J+	Abdeckkappe 125	Stk

Abdeckkappe aus Kunststoff.

Technische Daten:

• Zur Schmutzabdeckung der Komponenten

• Für ø 125 mm MF und NP

• Gewicht: 0,02 kg

• Farbe: Blau

Abdeckkappe Type 11SKL125 von PICHLER.

K+	Dichtungen KomFlex 75	Stk

Dichtungen für KomFlex 75 Rundrohr mit Innendurchmesser 63.

Technische Daten:

• Material:  EPDM

Dichtungen Type 08DRKF75 von PICHLER.

L+	Dichtungen KomFlex 90	Stk

Dichtungen für KomFlex 90 Rundrohr mit Innendurchmesser 75 oder für das ovale KomFlex Lüftungsrohr 132 x 52.

Technische Daten:

• Material:  EPDM

Dichtungen Type 08DRKF90 von PICHLER.