Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) – Übersicht

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IG + Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Wetterfesten Luftdurchlässen, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IG 03

Wetterschutzgitter rund USAV, zur Montage an der Außenfassade oder direkt am Lüftungsrohr. Ausführung aus Aluminium- Druckguss, ungebohrter Rahmen und Lamellen aus Aluminium gefertigt, komplett mit angebautem Vogelschutzgitter Maschenweite 12,5 mm. Lamellenabstand ca. 25 mm.

A+	Wetterschutzgitter USAV 80	Stk

Wetterschutzgitter US-AV 80

Technische Daten:

• Nennweite: 80 mm

• Einbautiefe: 14 mm

• Rahmenbreite: 10 mm

z.B. Wetterschutzgitter Type 12USAV080 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Wetterschutzgitter USAV 100	Stk

Wetterschutzgitter US-AV 100

Technische Daten:

• Nennweite: 100 mm

• Einbautiefe: 20 mm

• Rahmenbreite: 15 mm

z.B. Wetterschutzgitter Type 12USAV100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Wetterschutzgitter USAV 125	Stk

Wetterschutzgitter US-AV 125

Technische Daten:

• Nennweite: 125 mm

• Einbautiefe: 20 mm

• Rahmenbreite: 15 mm

z.B. Wetterschutzgitter Type 12USAV125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Wetterschutzgitter USAV 160	Stk

Wetterschutzgitter US-AV 160

Technische Daten:

• Nennweite: 160 mm

• Einbautiefe: 20 mm

• Rahmenbreite: 15 mm

z.B. Wetterschutzgitter Type 12USAV160 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Wetterschutzgitter USAV 200	Stk

Wetterschutzgitter US-AV 200

Technische Daten:

• Nennweite: 200 mm

• Einbautiefe: 20 mm

• Rahmenbreite: 15 mm

z.B. Wetterschutzgitter Type 12USAV200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Wetterschutzgitter USAV 250	Stk

Wetterschutzgitter US-AV 250

Technische Daten:

• Nennweite: 250 mm

• Einbautiefe: 20 mm

• Rahmenbreite: 15 mm

z.B. Wetterschutzgitter Type 12USAV250 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Wetterschutzgitter USAV 315	Stk

Wetterschutzgitter US-AV 315

Technische Daten:

• Nennweite: 315 mm

• Einbautiefe: 20 mm

• Rahmenbreite: 15 mm

z.B. Wetterschutzgitter Type 12USAV315 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Wetterschutzgitter USAV 400	Stk

Wetterschutzgitter US-AV 400

Technische Daten:

• Nennweite: 400 mm

• Einbautiefe: 40 mm

• Rahmenbreite: 15 mm

z.B. Wetterschutzgitter Type 12USAV400 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Wetterschutzgitter USAV 500	Stk

Wetterschutzgitter US-AV 500

Technische Daten:

• Nennweite: 500 mm

• Einbautiefe: 40 mm

• Rahmenbreite: 15 mm

z.B. Wetterschutzgitter Type 12USAV500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)