Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 50

Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

50.M1	Kompakt-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M2	Kompakt-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M3	Modul-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M4	Modul-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M5	Wärmepumpenkombigeräte PKOM (Pichler)

50.M6	Luftbefeuchtungseinheit LBE (Pichler)

50.M7	Schulklassenlüftungsgeräte (Pichler)

50.M8	Ventilatoren (Pichler)

50 Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist (NIRO) nicht rostender Stahl (z.B. Edelstahl SS 316 oder Edelstahl SS 304), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, beschrieben.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM ) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen

Kommentar:

Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung der Anlage (z.B. Anlagennummer) anzugeben, um z.B. bei weiteren Anlagenteilen, Zubehör und Aufzahlungen eine Zuordnung zu ermöglichen.

Für Lüftungszentralgeräte wird als Anhang eine Anordnungsskizze empfohlen.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Kühldecken

- Kühlbalken

Einzelgeräte zur Luftbehandlung (z.B. Gebläsekonvektoren) sind in der LG38 Wärmeabgabe beschrieben oder frei zu formulieren.

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM H 6016 1989 01 01: Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen

- ÖNORM H 6038: Lüftungstechnische Anlagen - Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von Wohnungen mit Wärmerückgewinnung - Planung, Ausführung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung

-- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01: Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM H 12828: Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen

(Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13141-7: Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 7: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten (einschließlich Wärmerückgewinnung) für mechanische Lüftungsanlagen in Wohneinheiten (Wohnung oder Einfamilienhaus)

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13053: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

50.M4 + Modul-Lüftungsgeräte II (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Modul-Lüftungsgeräten beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

50.M4 51

Fettfilterbox Innenaufstellung

Das Gehäuse besteht aus einer thermisch optimierten Paneelbauweise. Die Schall- und Wärmedämmung erfolgt durch eine hochwertige nicht brennbare Isolierung, die zwischen der Innen - und Außenverkleidung eingelegt wird. Thermisch optimiertes doppelschaliges Gehäusepaneel mit einer Wandstärke von 50 mm. Box inklusive austausch- und reinigbarem Filter. Tropftasse aus Edelstahl, direkt unter den Filtern situiert, mit seitlichem Ablauf auf der Revisionsseite. Anströmung aus beiden Richtungen möglich.

Das Gehäuse besteht aus:

• Paneelbauweise: verzinktes Stahlblech

• Tropftasse: Edelstahl 1.4301

• Filterführungen: Edelstahl 1.4301

Technische Daten:

• Isolierung: Mineralwolle - 50,00 kg/m³

• Paneeldicke: 50 mm

• Abmessungen Ablauf: D x L = 32 x 79 mm

A+	Fettfilterbox FFBI Kanalanschluss 620x290mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 620 x 290 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 731 x 398 x 720 mm

• Gewicht: 50 kg

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 2200 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 1 Stück 12FFF62049348

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBI06200290A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Fettfilterbox FFBI Kanalanschluss 620x550mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 620 x 550 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 731 x 658 x 720 mm

• Gewicht: 75 kg

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 4500 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 2 Stück 12FFF62049348

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBI06200550A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Fettfilterbox FFBI Kanalanschluss 865x550mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 865 x 550 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 976 x 658 x 720 mm

• Gewicht: 95 kg

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 6400 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 2 Stück 12FFF62049348 und 2 Stück 12FFF49324548.

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBI08650550A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Fettfilterbox FFBI Kanalanschluss 1240x550mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 1240 x 550 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 1351 x 658 x 720 mm

• Gewicht: 130 kg

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 8800 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 4 Stück 12FFF62049348

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBI12400550A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Fettfilterbox FFBI Kanalanschluss 1240x885mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 1240 x 885 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 1351 x 963 x 720 mm

• Gewicht: 170 kg

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 13600 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 6 STK 12FFF62049348

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBI12400855A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Fettfilterbox FFBI Kanalanschluss 1485x885mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 1485 x 885 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 1596 x 963 x 720 mm

• Gewicht: 200 kg

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 16000 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 6 Stück 12FFF62049348 und 3 Stück 12FFF49324548

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBI14850855A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 52

Das Gehäuse besteht aus einer thermisch optimierten Paneelbauweise inklusive Wetterschutzdach. Die Schall- und Wärmedämmung erfolgt durch eine hochwertige nicht brennbare Isolierung, die zwischen der Innen - und Außenverkleidung eingelegt wird. Thermisch optimiertes doppelschaliges Gehäusepaneel mit einer Wandstärke von 50mm. Box inklusive austausch- und reinigbarem Filter. Tropftasse aus Edelstahl, direkt unter den Filtern situiert, mit seitlichem Ablauf auf der Revisionsseite. Anströmung aus beiden Richtungen möglich.

Das Gehäuse besteht aus:

• Paneelbauweise: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet

• Tropftasse: Edelstahl 1.4301

• Filterführungen: Edelstahl 1.4301

Technische Daten:

• Isolierung: Mineralwolle - 50,00 kg/m³

• Paneeldicke: 50 mm

• Abmessungen Ablauf: D x L = 32 x 79 mm

A+	Fettfilterbox FFBW Kanalanschluss 620x290mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 620 x 290 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 731 x 398 x 720 mm

• Gewicht: 60 kg

• Standard RAL 7035

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 2200 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 1 Stück 12FFF62049348

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBW06200290A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Fettfilterbox FFBW Kanalanschluss 620x550mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 620 x 550 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 731 x 658 x 720 mm

• Gewicht: 80 kg

• Standard RAL 7035

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 4500 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 1 Stück 12FFF62049348

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBW06200550A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Fettfilterbox FFBW Kanalanschluss 865x550mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 865 x 550 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 976 x 658 x 720 mm

• Gewicht: 105 kg

• Standard RAL 7035

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 6400 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 2 Stück 12FFF62049348 und 2 Stück 12FFF49324548.

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBW08650550A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Fettfilterbox FFBW Kanalanschluss 1240x550mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 1240 x 550 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 1351 x 658 x 720 mm

• Gewicht: 140 kg

• Standard RAL 7035

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 8800 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 4 Stück 12FFF62049348

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBW12400550A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Fettfilterbox FFBW Kanalanschluss 1240x885mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 1240 x 885 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 1351 x 963 x 720 mm

• Gewicht: 180 kg

• Standard RAL 7035

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 13600 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 6 Stück 12FFF62049348

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBW12400855A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Fettfilterbox FFBW Kanalanschluss 1485x885mm	Stk

• Kanalanschluss: B x H = 1485 x 885 mm

• Außenabmessungen: B x H x L = 1596 x 963 x 720 mm

• Gewicht: 210 kg

• Standard RAL 7035

• Max. Volumenstrom bei 50 Pa Druckverlust: 16000 m3/h

• Erforderliche Fettfangfilter: 6 Stück 12FFF62049348 und 3 Stück 12FFF49324548

• Aufgrund Verschmutzungsgefahr werden Filter lose geliefert

z.B. Fettfilterbox FFBI Type 12FFBW14850855A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M4 55

Aufzahlung (Az) auf Fettfilterbox für Fettfangfilter.

V-Förmig angeordnete Metallgestrickfilter zur Abscheidung von Fett und Dampfrückständen in der Luft. Ohne Griffe, lange Lebensdauer, einfache Reinigung in der Geschirrspülmaschine und maximaler Abscheidungsgrad.

A+	Az Fettfilterbox f.Fettfangfilter 493x245x48mm	Stk

Technische Daten:

• Flammschutzfilter nach DIN 18869-5

• Material: Edelstahl 1.4301

• Abmessungen: B x H x T = 493 x 245 x 48 mm

Fettfangfilter FFF Type 12FFF49324548 von PICHLER

B+	Az Fettfilterbox f.Fettfangfilter 620x493x48mm	Stk

Technische Daten:

• Flammschutzfilter nach DIN 18869-5

• Material: Edelstahl 1.4301

• Abmessungen: B x H x T = 620 x 493 x 48 mm

Fettfangfilter FFF Type 12FFF62049348 von PICHLER